Додаток 6

Техніко - економічне  обгрунтування

необхідності  та доцільності  впровадження  заходів

1. Водопостачання

Пункт 1.2.2.1  Розроблення  типової  проектної  документації  на влаштування водомірних вузлів обліку Ø 32 мм, Ø 40 мм, Ø  50 мм

Загальна сума витрат, пов'язаних з розробленням  типової  проектної  документації  на влаштування водомірних вузлів обліку Ø 32 мм, Ø 40 мм,                    Ø  50 мм  складає  22,50 тис.грн.

Цей захід передбачено для виконання робіт з оснащення багатоповерхових житлових будинків загальнобудинковими приладами               обліку води.

Для  вибору пропозиції щодо розробки  типового проекту на влаштування водомірного  вузла обліку    було  запропоновано дві  комерційні пропозиції  від ПрАТ «Сумський Промпроект» та                            ПНВФ «ИНКАР».

Специфікація

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Розроблення типової проектної документації на влаштування водомірних вузлів обліку Ø 32 мм | 1 | 9000,00 | 7500,00 | 7500,00 | Обрана комерційна пропозиція від ПрАТ «Сумський Промпроект» |
| 2 | Розроблення типової проектної документації на влаштування водомірних вузлів обліку Ø 40 мм | 1 | 9000,00 | 7500,00 | 7500,00 | Обрана комерційна пропозиція від ПрАТ «Сумський Промпроект» |
| 3 | Розроблення типової проектної документації на влаштування водомірних вузлів обліку Ø 50 мм | 1 | 9000,00 | 7500,00 | 7500,00 | Обрана комерційна пропозиція від ПрАТ «Сумський Промпроект» |
|  | Всього: | 3 |  |  | 22500,00 |  |

Прямий економічний ефект від впровадження цього заходу відсутній.

Пункт   1.2.2.2  Переоснащення ( придбання)  багатоповерхових  житлових будинків загальнобудиновими лічильниками води

Загальна сума витрат, пов'язаних  з придбанням 393 одиниць загальнобудинкових  водолічильників  в комплекті складає 2047,23  тис.грн.

Цей захід передбачено у п. 3.1.2 відповідно до Схеми                           оптимізації  систем водопостачання та водовідведення м. Суми, яка затверджена рішенням Сумської міської ради № 1769-МР від 26 вересня  2012 року.

Станом  на 01.08.2016 р.  в  м. Суми всього 2063 одиниць  багатоповерхових житлових будинків, з яких лише 6 одиниць мають внутрішньобудинкові лічильники води, за якими ведеться комерційний                  облік води.

Протягом  2017 року планується придбати та встановити  наступні  типи внутрішньобудинкових  лічильників:

- Ø 32 мм -  100 одиниць;

- Ø 40 мм -  193 одиниць;

- Ø 50 мм - 100 одиниць.

Для вибору лічильників води  для оснащення  багатоповерхових  житлових будинків було запропоновано три  комерційні пропозиції                          ТОВ «Комфортремсервіс», ПП «СТІК» та  ФОП Савченко А.А.

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лічильник води мокрохід WMDn 32 в комплекті (імпульсний вихід -1 шт., кран шаровий Ду32 муф.-1шт, зворотній клапан муф. Ду32 – 1 шт, фільтр муф.Ду 32 – 1 шт, різьба Ду15 – 1 шт, манометр 10кг/см2- 1 шт) | 100 | 4083,84 | 3403,2 | 340320,0 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Комфорт-ремсервіс» |
| 2 | Лічильник води мокрохід WMDn 40 в комплекті (імпульсний вихід –1 шт., кран шаровий Ду40 муф. - 1шт, зворотній клапан муф. Ду40 – 1шт, фільтр муф. Ду 40 – 1шт, різьба Ду15-1шт, манометр 10кг/см2 -1 шт ) | 193 | 6365,09 | 5304,24 | 1023718,32 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Комфорт-ремсервіс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Лічильник води МWN 50-15 Nk 10л/імп Dn 50 в комплекті (кран шаровий Ду50 флан. – 1шт, зворотній клапан міжфланцевий Ду50 – 1шт, фільтр фланцевий Ду 50-1шт, різьба Ду15 – 1шт, манометр 10кг/см2 – 1 шт, фланець 50 –4 шт) | 100 | 8198,34 | 6831,95 | 683195,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «Комфорт-ремсервіс |
|  | Всього: |  |  |  | 2047233,32 |  |

Прямий економічний ефект від впровадження цього заходу відсутній.

Пункт 1.2.4.1. Переоснащення насосних агрегатів на свердловинах              КП  «Міськводоканал» Сумської міської ради

Основною метою технічного переоснащення свердловин є забезпечення  стабільним та якісним водопостачанням всіх споживачів міста.                            Своєчасне обслуговування обладнання, яке експлуатується на                       артезіанських  свердловинах, має стратегічне значення у всій системі подачі питної води.

Крім цього, з метою зменшення витрат електроенергії, підвищення надійності та довговічності погружних насосів на свердловинах є необхідність переобладнати свердловини  з влаштуванням насосних агрегатів еквівалент виробництва фірми  «HYDRO-VACUUM» (Польща) замість вітчизняних  насосів типу ЕЦВ.

Крім цього, практикою експлуатації насосів типу ЕЦВ встановлено, що термін їх служби до ремонту  електродвигуна з заміною  шихтованого заліза                 та перемотки  складає  6-8 тис. машино-годин. В той же час, гарантія                роботи насосів фірми «HYDRO-VACUUM» складає до ремонту                        (заміни підшипника) – 35 тис. машино-годин, а загальний термін їх служби             4-6 років.

Для розрахунку економічного  ефекту приймаємо наступні показники:

-  вартість 1кВт-год електроенергії, без ПДВ – 1,683 грн.

Пункт 1.2.4.1.1 Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Тополянського   водозабору ( № 3А)

Передбачено  придбання  та  влаштування  насосного  агрегату  фірми  «HYDRO-VACUUM» типу GСА 5.05.9  (з двигуном 8" SMP.8  18,5 кВт) -                        1 одиниці та шафи керування глибинним насосом UZS 5.10- 18,5кВт.

Загальна сума витрат, пов'язаних з придбанням та монтажем нового обладнання,  складає  168,94 тис.грн. (без ПДВ)

Влаштування нового насосного агрегату замість насосу типу                                ЕЦВ 10х63х65.

Порівняльні  технічні характеристики насосів:

|  | ЕЦВ 10х63х65 | GСА 5.05.9 |
| --- | --- | --- |
| Продуктивність, м3/год | 63 | 63 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 22 | 18,5 |
| Питоме споживання електроенергії | 0,349 | 0,294 |
| Річний об'єм піднятої води, тис.м3 | 551,88 | 551,88 |
| Річні витрати електроенергії, тис. кВт-год | 192,61 | 162,25 |

Економія електроенергії складе: 192,61 – 162,25 = 30,36 тис.кВт-год

Загальна вартість економічного ефекту складає (при вартості 1 кВт-год – 1,683 грн. , без ПДВ) : 30,36 х 1,683 = 51,09 тис.грн.

Термін окупності : 168,94 : 51,09 =  3,3 року  або  39 місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано три комерційні пропозиції  від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА», ТОВ «Гідромаш Інжинірінг» та «Інтерпроект GMBH».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Глибинний насос 8'' GСА 5.05.9 з двигуном 8'' SMP.8 18,5 кВт | 1 | 123885,00 | 103237,5 | 103237,5 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» |
| 2 | Шафа керування глибинним насосом типу UZS 5.10- 18,5кВт. Плавний пуск. | 1 | 78840,00 | 65700,00 | 65700,00 |  |
|  | Всього: | 2 |  |  | 168937,50 |  |

Пункт 1.2.4.1.2 Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Тополянського   водозабору ( № 4А).

Передбачено  придбання  та  влаштування  насосного  агрегату                       фірми  «HYDRO-VACUUM» типу GСА 5.05.9  (з двигуном 8" SMP.8                           37  кВт) -   1 одиниці та шафи керування глибинним насосом                                   UZS 5.13- 37 кВт.

Загальна сума витрат, пов'язаних з придбанням та монтажем                       нового обладнання,  складає  217,73 тис.грн. (без ПДВ)

Влаштування нового насосного агрегату замість насосу типу                                ЕЦВ 10х65х150.

Порівняльні  технічні характеристики насосів:

|  | ЕЦВ 10х65х150 | GСА 5.05.9 |
| --- | --- | --- |
| Продуктивність, м3/год | 63 | 63 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 45 | 37 |
| Питоме споживання електроенергії | 0,714 | 0,587 |
| Річний об'єм піднятої води, тис.м3 | 551,88 | 551,88 |
| Річні витрати електроенергії, тис.кВт-год | 394,04 | 323,95 |

Економія електроенергії складе: 394,04 – 323,95 = 70,09 тис.кВт-год

Загальна вартість економічного ефекту складає ( при вартості 1 кВт-год – 1,683 грн. , без ПДВ) : 70,09 х 1,683 = 117,96 тис.грн.

Термін окупності : 217,73 : 117,96 =  1,84 року   або 22 місяці.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано три комерційні пропозиції  від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА», ТОВ «Гідромаш Інжинірінг» та «Інтерпроект GMBH».

Специфікація  обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Глибинний насос 8'' GСА 5.05.9 з двигуном 8'' SMP.8 37 кВт | 1 | 178125,00 | 148437,5 | 148437,5 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» |
| 2 | Шафа керування глибинним насосом типу UZS 5.13- 37 кВт. Плавний пуск. | 11 | 83150,00 | 69291,67 | 69291,67 |  |
|  | Всього: | 2 |  |  | 217729,17 |  |

Пункт 1.2.4.1.3 Переоснащення насосного агрегату на свердловині   Тополянського   водозабору ( № 7).

Передбачено  придбання  та  влаштування  насосного  агрегату  фірми  «HYDRO-VACUUM» типу GВС 3.А5.2.1120  (з двигуном  SMS.6   5,5 кВт) -                1 одиниці  та шафи керування глибинним насосом UZS 5.05- 5,5кВт.

Загальна сума витрат, пов'язаних з придбанням та монтажем нового обладнання,  складає  94,75 тис.грн. (без ПДВ)

Влаштування нового насосного агрегату замість насосу типу                                ЕЦВ 6х25х50.

Порівняльні  технічні характеристики насосів:

|  | ЕЦВ 6х25х50 | GВС 3.А5.2.1120 |
| --- | --- | --- |
| Продуктивність, м3/год | 25 | 25 |
| Потужність електродвигуна, кВт | 5,5 | 5,5 |
| Питоме споживання електроенергії | 0,22 | 0,22 |
| Річний об'єм піднятої води, тис.м3 | 219,0 | 219,0 |
| Річні витрати електроенергії, тис.кВт-год | 48,18 | 48,18 |

Економія  електроенергії після впровадження  заходу відсутня.

Економія  можлива за рахунок збільшення ( у 2 рази) кількості  мотогодин роботи насосного агрегату  до його капітального ремонту.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано три комерційні пропозиції  від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА», ТОВ «Гідромаш Інжинірінг» та «Інтерпроект GMBH».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Глибинний насос 6'' GВС 3.А5.2.1120 з двигуном SMS.6 5,5 кВт | 1 | 42735,00 | 35612,50 | 35612,50 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» |
| 2 | Шафа керування глибинним насосом типу UZS 5.05- 5.5 кВт. Плавний пуск. | 1 | 70960,00 | 59133,33 | 59133,33 |  |
|  | Всього: | 2 |  |  | 94745,83 |  |

Пункт 1.2.4.2. Переоснащення насосних агрегатів на НС ІІІ-го підйому             КП  «Міськводоканал» Сумської міської ради

Пункт 1.2.4.2.1 Переоснащення  насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому                            по вул. Охтирській, 19/3

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами                      НС ІІІ-го  підйому по вул. Охтирській, 19/3.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням НС ІІІ підйому  складає                           109,45 тис.грн.

На цей час на НС ІІІ-го підйому по вул. Охтирській, 19/3 експлуатуються наступні насосні агрегати :

-  К 8/18 (Q= 8 м3/год, H=20 м) з  електродвигуном потужністю 2,2 кВт;

-  К 8/18 (Q= 8 м3/год, H=20 м) з  електродвигуном потужністю 2,2 кВт.

За період  експлуатації у 2015 році  загальна наработка насосних агрегатів склала: 7300  годин.

За 2015 рік  використано при максимальній  загрузці:

7300 х 2,2 = 16060 кВт-год

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосної установки

фірми  «WILO» з насосами  типу  COR-2  MHІ 802/ VR-ЕВ   ( 2 одиниці)  з  електродвигунами  0,75  кВт  або  його аналогом   ( Q= 8  м3/год, H=20 м) –                       2 одиниці.  При вводі в експлуатацію   насосних  агрегатів   фірми  «WILO»                     з електродвигунами 0,75  кВт  витрата електроенергії складе:

7300 х 0,75  = 5475  кВт-год.

Економія складе: 16060 - 5475 = 10585 кВт-год.

Технічні характеристики  насосних агрегатів, які встановлені та які планується встановити  аналогічні.  Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ , 1,683 грн. загальна вартість  економічного ефекту  складе: 10585 х 1,683 = 17,81 тис.грн.

Термін окупності складе :  109,45  :  17,81  = 6,1  роки або  73  місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «ВІЛО Україна» та ТОВ «ІБК» Гідросфера» та ТОВ «ВІСА ХАРКІВ».

Пункт 1.2.4.2.2 Переоснащення насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому   по  вул. Бельгійська, 9

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами                      НС ІІІ-го  підйому по вул. Бельгійській, 9 ( вул. Газети Правди).

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням НС ІІІ підйому  складає                           138,54 тис.грн.

На цей час на НС ІІІ-го підйому по вул. Бельгійській, 9 (вул.Газети Правди)  експлуатуються наступні насосні агрегати :

-  К 65-60 (Q= 18 м3/год, H=30 м) з  електродвигуном потужністю 5,5 кВт;

-  К 8/18 (Q= 18 м3/год, H=30 м) з  електродвигуном потужністю 3,0 кВт.

За період  експлуатації у 2015 році наработка насосних агрегатів склала:  6800 годин  та 500 годин.

За 2015 рік  використано електроенергії насосами:

6800 х 5,5 = 37400 кВт-год ;

500 х 3,0 = 1500 кВт-год.

Всього:  38900 кВт-год.

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосної установки

фірми  «WILO» з насосами  типу  COR-2  MHІ 1604/ VR-ЕВ   ( 2 одиниці)  з  електродвигунами  2,2  кВт  або  його аналогом   (Q= 20  м3/год, H=30 м) –                     2 одиниці.

При вводі в експлуатацію   насосних  агрегатів   фірми  «WILO»                     з електродвигунами  2,2   кВт  витрата електроенергії складе:

7300 х 2,2   = 16060  кВт-год.

Економія складе: 38900 - 16060 = 22840 кВт-год.

Технічні характеристики  насосних агрегатів, які встановлені та які планується встановити  аналогічні.  Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ, 1,683 грн. загальна вартість  економічного ефекту  складе:

22840 х 1,683 = 38,44 тис. грн.

Термін окупності складе :  138,54  :  38,44  = 3,6 роки  або 43 місяці.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «ВІЛО Україна», ТОВ «ІБК» Гідросфера» та                         ТОВ «ВІСА ХАРКІВ».

Пункт 1.2.4.2.3 Переоснащення  насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому  по вул. Г. Кондратьєва, 211

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами                      НС ІІІ-го  підйому по вул. Г. Кондратьєва, 211.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням НС ІІІ підйому  складає                           155,93 тис.грн.

На  цей  час  на  НС ІІІ-го підйому по вул. Г. Кондратьєва, 211.

експлуатується наступний насосний агрегат :

-  К 65-50-160 (Q= 20  м3/год, H=30 м) з  електродвигуном потужністю 5,5 кВт.

За період  експлуатації у 2015 році наработка насосного  агрегату склала:  6100 годин.

За 2015 рік  використано електроенергії насосом:

6100 х 5,5 = 33550 кВт-год

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосної установки

фірми  «WILO» з насосами  типу  COR-2  Helix V 1604/ VR-ЕВ   ( 2 одиниці)                  з  електродвигунами  3,0  кВт  або  його аналогами   ( Q= 20  м3/год, H=30 м) –               2 одиниці.

При вводі в експлуатацію   насосних  агрегатів   фірми  «WILO»                     з електродвигунами 2,2   кВт  витрата електроенергії складе:

6100  х 3,0   = 18300  кВт-год.

Економія складе: 33550 - 18300 = 15250 кВт-год.

Технічні характеристики  насосних агрегатів, які встановлені та які планується встановити  аналогічні.  Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ, 1,683 грн. загальна вартість  економічного ефекту  складе:

15250 х 1,683 = 25,67 тис.грн.

Термін окупності складе :  155,93  :  25,67  = 6,1  року  або 73 місяці.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «ВІЛО Україна»,  ТОВ «ІБК» Гідросфера» та ТОВ «ВІСА ХАРКІВ».

Пункт 1.2.4.2.4 Переоснащення  насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому   по вул. І. Виговського, 14

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами                      НС ІІІ-го  підйому по вул. І. Виговського, 14.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням НС ІІІ-го підйому  складає                           217,58 тис.грн.

На цей час на НС ІІІ-го підйому по вул. І. Виговського                                                ( вул. Калінінградська), 14  експлуатуються наступні насосні агрегати :

1) К 65-50-160 (Q = 25  м3/год, H=32 м) з електродвигуном                    потужністю   5,5 кВт.

За період  експлуатації у 2015 році   наработка насосного  агрегату склала:  1865 годин.

За 2015 рік  використано електроенергії насосом:

1865 х 5,5 = 10257,5 кВт-год

2) К 65-50-125 (Q = 25  м3/год, H=20 м) з  електродвигуном                    потужністю  4 кВт.

За період  експлуатації у 2015 році   наработка насосного  агрегату склала:  4747 годин.

За 2015 рік  використано електроенергії насосом:

4747 х 4  = 18988 кВт-год

Питоме енергоспоживання  даного насосу:

18988  кВт-год:  118675 м3 = 0,16 кВт-год / м3 .

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосної установки

фірми  «WILO» з насосами  типу  COR-2  Helix  FIRST V 2202/ VR-ЕВ                         (2 одиниці)  з  електродвигунами  3,0  кВт  або  його аналогами                                     (Q= 25  м3/год, H=20 м) – 2 одиниці.

При заміні насосів, які експлуатуються, на насоси фірми «WILO»

отримуємо  економічний  розрахунковий ефект:

насос «WILO»  має питоме  енергоспоживання:

N : Q = 3 кВт-год : 25 м3 = 0,12 кВт-год/ м3.

При заміні першого насосу отримаємо економічний ефект:

3 кВт х 1865 годин = 5595 кВт-год,

25 м3/год х 1865 = 46625 м3.

Різниця в питомому енергоспоживанні складе:

0,22 – 0,12 = 0,1 кВт-год/м3

46625 м3 х 0,1 кВт-год/м3 =4662,5 кВт-год.

При заміні другого насосу отримаємо економічний ефект:

3 кВт х 4747 годин = 14241 кВт-год,

25 м3/год х 4747 = 118675 м3

Різниця в питомому енергоспоживанні складе:

0,16 – 0,12 = 0,04 кВт-год/м3

118675 м3 х 0,04 кВт-год/м3 =4747 кВт-год.

При вводі в експлуатацію  двох   насосних  агрегатів   фірми  «WILO»                     з електродвигунами 3,0  кВт  загальний економічний ефект  складе:

4662,5 кВт-год + 4747 кВт-год   = 9409,5  кВт-год.

Враховуючи вартість 1 кВт-години  електроенергії, без ПДВ, 1,683 грн. загальна вартість  економічного ефекту  складе:

9409,5 х 1,683 = 15,84 тис.грн.

Термін окупності складе :  217,58  :  15,84  =13,7  років  або 164 місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «ВІЛО Україна», ТОВ «ІБК» Гідросфера» та              ТОВ «ВІСА ХАРКІВ».

Пункт 1.2.4.2.5 Переоснащення  насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому  по вул. Прокоф’єва, 35

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами                      НС ІІІ-го  підйому по вул. Прокоф’єва, 35.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням НС ІІІ підйому  складає                           109,45 тис.грн.

На цей час на НС ІІІ-го підйому по вул. Прокоф’єва, 35  експлуатуються наступні насосні агрегати :

К 8/18 – 2 одиниці  (Q = 8 м3/год, H = 18 м) з  електродвигуном потужністю 2,2 кВт, 2800 об/хв

За період  експлуатації у 2015 році   наработка насосних  агрегатів склала:  насос № 1- 4873 годин, насос  № 2 - 1239 годин, всього – 6112 годин.

Перекачано  води в 2015 році :  6112 х 8  = 48896 м3.

За 2015 рік  використано електроенергії насосом:

6112 х 2,2 = 13446,4 кВт-год

Питоме енергоспоживання  вищевказаних  насосів складає:

13446,4  кВт-год : 48896 м3 = 0,275  кВт-год / м3 .

При заміні насосів, які експлуатується , на насоси фірми «WILO»

отримуємо розрахунковий економічний ефект:

N : Q = 3 кВт-год : 25 м3 = 0,12 кВт-год/ м3.

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосної установки

фірми  «WILO» з насосами  типу  COR-2 МHІ  802/VR-ЕВ   ( 2 одиниці)  з  електродвигунами  0,75  кВт  або  його аналогами   ( Q = 8  м3/год, H =18 м) –                  2 одиниці.

При перекачуванні  такого ж об’єму води буде витрачено електроенергії:

6112 годин х 0,75 кВт = 4584 кВт-год.

Питоме енергоспоживання складе :

4584 кВт-год : 48896 м3 = 0,094 кВт-год /м3.

Економічно прогнозуєма різниця в питомому енергоспоживанні:

0,275 – 0,094 = 0,181 кВт-год/м3.

При перекачуванні повного об’єму  води економічна ефективність матиме наступні дані:

0,181 кВт-год/м3 х 48896 м3 = 8850,18 кВт-год на рік.

При вводі в експлуатацію  двох   насосних  агрегатів   фірми  «WILO»                     з електродвигунами  0,75  кВт  загальний економічний ефект  складе:

0,181  кВт-год/м3 х  48896 м3   = 8850,18 кВт/год.

Технічні характеристики  насосних агрегатів, які встановлені та які планується встановити  аналогічні.  Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ, 1,683 грн. загальна вартість  економічного ефекту  складе:

8850,18 х 1,683 = 14,89 тис.грн.

Термін окупності складе :  109,45 :  14,89 = 7,3 років або 88 місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «ВІЛО Україна»,  ТОВ «ІБК» Гідросфера» та ТОВ «ВІСА ХАРКІВ».

Пункт 1.2.4.2.6 Переоснащення  насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому  по вул. Інтернаціоналістів, 41

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами                      НС ІІІ-го  підйому по вул. Інтернаціоналістів, 41

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням НС ІІІ підйому  складає                           366,65 тис.грн.

На цей час на НС ІІІ-го підйому по вул. Інтернаціоналістів, 41 експлуатуються наступні насосні агрегати :

К 80-50-200 – 2 одиниці  (Q = 50 м3/год, H = 50 м) з  електродвигуном потужністю 11 кВт, 3000 об/хв..

За період  експлуатації у 2015 році   наработка насосних  агрегатів склала:  насос № 1- 2374 годин, насос  № 2 - 6342 годин, всього – 8716 годин.

Перекачано  води в 2015 році насосами:  8716 х 50  = 435800 м3.

За 2015 рік  використано електроенергії насосами:

8716 х 11 = 95876 кВт-год

Питоме енергоспоживання  вищевказаних  насосів складає:

95876 кВт-год : 435800 м3 = 0,22  кВт-год / м3 .

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосної установки

фірми  «WILO» з насосами  типу  COR-2  HELIX FIRST V 5202/CR - ЕВ -L                  (2 одиниці)  з  електродвигунами  7,5  кВт  або  його аналогами                              (Q = 45  м3/год, H =40 м) – 2 одиниці.

При заміні насосів, які експлуатується, на насоси фірми «WILO»

отримуємо розрахунковий економічний ефект:

N : Q = 7,5 кВт-год : 45 м3 = 0,166 кВт-год/ м3.

Економічно прогнозуємо різниця в питомому енергоспоживанні:

0,22 – 0,166 = 0,054 кВт-год/м3.

При перекачуванні повного об’єму  води економічна ефективність матиме наступні дані:

0,054 кВт-год/м3 х 435800 м3 = 23533,2 кВт-год на рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ, 1,683 грн. загальна вартість  економічного ефекту  складе:

23533,2 х 1,683 = 39,61тис.грн.

Термін окупності складе :  366,65 :  39,61 = 9,2  роки або 110 місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «ВІЛО Україна»,  ТОВ «ІБК» Гідросфера» та                         ТОВ «ВІСА ХАРКІВ».

Пункт 1.2.4.2.7 Переоснащення  насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому   по вул. Білопільський шлях, 33 (Тепличний)

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами                      НС ІІІ-го  підйому по вул. Білопільський шлях, 33 (Тепличний).

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням НС ІІІ підйому  складає                           366,65 тис.грн.

На цей час на НС ІІІ-го підйому по вул. Білопільський шлях, 33 (Тепличний)  експлуатується наступний  насосний агрегат:

К 80-50-200 – 1 одиниця  (Q = 50 м3/год, H = 50 м) з  електродвигуном потужністю 11 кВт, 3000 об/хв..

За період  експлуатації у 2015 році   наработка  насосного  агрегату склала: 1589 годин.

Перекачано води в 2015 році насосом К80-50-200:

1589 х 50  = 79450 м3.

За 2015 рік  використано електроенергії для роботи насосу:

1589 х 11 = 17479 кВт-год

Питоме енергоспоживання  вищевказаного  насосу  складає:

17479 кВт-год  :  79450 м3 = 0,22  кВт-год / м3 .

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосної установки фірми  «WILO» з насосами   типу  COR-2  HELIX FIRST V 5202/CR - ЕВ -L  з  електродвигуном  7,5  кВт  або  його аналогами   (Q = 45  м3/год, H =40 м).

При заміні насосів, які експлуатується , на насоси фірми «WILO»

отримуємо розрахунковий економічний ефект:

N : Q = 7,5 кВт-год : 45 м3 = 0,167 кВт-год/ м3.

Економічно прогнозуєма різниця в питомому енергоспоживанні:

0,22 – 0,167 = 0,053 кВт-год/м3.

При перекачуванні повного об’єму  води економічна ефективність матиме наступні дані:

0,053 кВт-год/м3 х 79450 м3 = 4210,85 кВт-год на рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ, 1,683 грн. загальна вартість  економічного ефекту  складе:

4210,85 х 1,683 = 7,09 тис.грн.

Термін окупності складе :  366,65 :  7,09  = 51.7  роки  або 620 місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  комерційні пропозиції  від ТОВ «ВІЛО Україна», ТОВ «ІБК» Гідросфера» та                            ТОВ «ВІСА ХАРКІВ».

2. Водовідведення

Пункт 2.2.1.1 Переоснащення  КНC-1А  насосними агрегатами  з шафами керування

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами КНС-1А.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням КНС-1А складає                           932,63 тис.грн. ( 721,792  + 60,50 + 150,333  =  932,625 тис.грн.).

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосних агрегатів

фірми «HYDRO-VACUUM» типу FZC.5.21.1.5210.4  або  його аналогом                          ( Q =  350 м3/год, H = 40 м) – 2 одиниці з коліном з рамою для установки  насосу FZ  на фундамент з підключенням  до трубопроводу з шафами  керування – 2 одиниці .

На цей час на каналізаційній насосній станції № 1А  експлуатуються                         4 одиниці двох видів насосних агрегатів:

№ 1 -  КФС 250 х 63  з потужністю електродвигуна 75 кВт;

№ 2 -  СД 450 х 56  з потужністю електродвигуна 160 кВт;

№ 3 -  СД 450 х 56  з потужністю електродвигуна 160 кВт;

№ 4 -  СД 450 х 56  з потужністю електродвигуна 132 кВт.

За період  експлуатації у 2015 році  наработка насосних агрегатів             склала :

№ 1 -  КФС 250х63  -  1706,23 годин;

№ 2 -  СД 450 х 56 -  1127,35 годин;

№ 3 -  СД 450 х 56 – 1006,83годин;

№ 4 -  СД 450 х 56 – 1204,48 годин.

Заходом  передбачається заміна двох насосних агрегатів ( №№ 2,3)             типу СД 450х56 (N  = 160 кВт).

Параметри насосів:  Q =  450 м3/год, H = 56 м, електродвигун                                  з потужністю 160 кВт.

Питома витрата електроенергії насоса склала:

160 : 450 =  0,356  кВт-год/м3.

За 2015 рік насос перекачав стоків:

2134,18  х 450  = 960381 м3.

При потужності  160 кВт витрати електроенергії складають:

160 кВт х  2134,18  годин = 341468,8 кВт-год.

При вводі в експлуатацію двох насосних  агрегатів  типу FZC.5.21.1.5210.4  з параметрами  Q =  335 м3/год, H = 41 м, потужність  електродвигуна                              55 кВт  питома витрата електроенергії складе:

55 кВт-год :  335 м3 = 0,164 кВт-год/ м3.

Економічна  річна різниця  складе: 0,356 - 0,164 = 0,192  кВт-год/ м3

Розрахункова  величина економічного ефекту по питомій потужності в відповідності з кількістю стічних вод, приведених до величини об'єму              2015 року:

960381 м3 х 0,192 кВт-год/ м3  = 184,39 тис. кВт-год на рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ 1,683 грн., загальна вартість  економічного ефекту складе:

184,39 тис. кВт-год х 1,683=  310,33 тис. грн.

Термін окупності складе :  932,63 : 310,33 = 3  роки  або 36  місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано три комерційні пропозиції  від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» та ТОВ «Гідромаш Інжинірінг» та «Інтерпроект GMBH».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос з дволопастним робочим колесом, призначений для з перекачування забруд- нених рідин, сирих стоків тип: FZC.5.21.1.5210.4 з двигуном 55 кВт | 2 | 433075,00 | 360895,83 | 721791,66 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ Україна» |
| 2 | Коліно з рамою для установки насосу FZ.5 на фундамент з підключенням до трубопроводу | 2 | 36300,00 | 30250,00 | 60500,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА |
| 3 | Захисний керуючий пристрій UZS.6.18/55кВт , плавний пуск, керування двома поплавками рівня стічних вод | 2 | 90200,00 | 75166,67 | 150333,34 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА” |
|  | Всього: | 6 |  |  | 932625,00 |  |

Пункт 2.2.1.2 Переоснащення  КНC-9  насосними агрегатами  з шафами керування

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатами КНС-9.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням КНС-9 складає :

932,63  тис.грн. ( 721,792  + 60,50 + 150,333  =  932,625 тис.грн.).

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосних агрегатів

фірми «HYDRO-VACUUM» типу FZC.5.21.1.5210.4  або  його аналогом                          ( Q =  350 м3/год, H = 40 м) – 2 одиниці з коліном з рамою для установки  насосу FZ  на фундамент з підключенням  до трубопроводу з шафами  керування – 2 одиниці .

На цей час на каналізаційній насосній станції № 9 експлуатуються                         три види насосних агрегатів:

№ 1 -  RITZ 650  з потужністю електродвигуна 150 кВт;

№ 2 -  СД 450 х 56  з потужністю електродвигуна 160 кВт;

№ 3 -  ФГ 540 з потужністю електродвигуна 200 кВт;

№ 4 -  СД 450 х 56  з потужністю електродвигуна 160 кВт;

№ 5 -  СД 450 х 56  з потужністю електродвигуна 160 кВт.

За період  експлуатації у 2015 році  наработка насосних агрегатів склала :

№ 1 -  RITZ 650  - 399,4 годин;

№ 2 -  СД 450х 56 – 1724,75 годин;

№ 3 -  ФГ 540  -  102,55 годин;

№ 4 -  СД 450 х 56  - 772,95 годин;

№ 5 -  СД 450 х 56  - 1236,8.

Заходом  передбачається заміна двох насосних агрегатів ( №№ 2,3)                   типу СД 450х56 ( N  = 160 кВт).

Параметри насосів:  Q =  450 м3/год, H = 56 м, електродвигун                                  з потужністю 160 кВт.

Питома витрата електроенергії насоса склала:

160 : 450 =  0,356  кВт-год/м3.

За 2015 рік  насоси перекачали  стоків:

2009,75 х 450  = 904387,5 м3.

При потужності  160 кВт витрати електроенергії складають:

160 кВт х  2009,75  годин =  321560 кВт-год.

Розрахункова  перевірочна питома потужність:

321560 кВт-год : 904387,5 м3 = 0,356 кВт-год/ м3.

При вводі в експлуатацію насосного  агрегату  типу FZC.5.21.1.5210.4  з параметрами  Q =  335 м3/год, H = 41 м, потужність  електродвигуна  55 кВт питома витрата електроенергії складе:

55 кВт-год :  335 м3 = 0,164 кВт-год/ м3.

Економічна  річна різниця  складе: 0,356 - 0,164 = 0,192  кВт-год/ м3

Розрахункова  величина економічного ефекту по питомій потужності в відповідності з кількістю стічних вод, приведених до величини об'єму              2015 року:

904387,5 м3 х 0,192 кВт-год/ м3 = 173,64 тис. кВт-год на рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ 1,683 грн., загальна вартість  економічного ефекту складе:

173,64 тис.кВт-год х 1,683=  292,24 тис. грн.

Термін окупності складе :  932,63  :  292,24  =3,2  року або 38  місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано три комерційні пропозиції  від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА», ТОВ «Гідромаш Інжинірінг» та  «Інтерпроект GMBH».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос з дволопастним робочим колесом, призначений для з перекачування забруд- нених рідин, сирих стоків тип: FZC.5.21.1.5210.4 з двигуном 55 кВт | 2 | 433075,00 | 360895,83 | 721791,66 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ Україна» |
| 2 | Коліно з рамою для установки насосу FZ.5 на фундамент з підключенням до трубопроводу | 2 | 36300,00 | 30250,00 | 60500,00 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА |
| 3 | Захисний керуючий пристрій UZS.6.18/ 55кВт , плавний пуск, керування двома поплавками рівня стічних вод | 2 | 90200,00 | 75166,67 | 150333,34 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА” |
|  | Всього: | 6 |  |  | 932625,00 |  |

Пункт 2.2.1.3 Переоснащення  КНC- 3  насосним агрегатом

Заходом передбачається переоснащення насосними агрегатом  КНС-3.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням КНС-3 складає                           384,24 тис.грн. ( 310,234+ 22,069 + 23,134 + 28,806  = 384,243  тис.грн.).

Заходом передбачається  придбання та влаштування насосного  агрегату

фірми «WILO» типу FА15,52Е   або  його аналогом  ( Q= 250 м3/год,                      H=12,9 м, N= 15кВт) – 1 одиниці  з коліном  для «сухої» установки  DN150   – 1 одиниця .

На цей час на каналізаційній насосній станції № 3  експлуатуються                         три види насосних агрегатів: ФГ 450 (Q= 360 м3/год, H=16 м,                             N= 45 кВт);  СД 250  ( Q= 250 м3/год, H=22,5 м, N= 37 кВт);

WILO 250 ( Q= 250 м3/год, H=22,5 м, N= 15 кВт).

За період  експлуатації у 2015 році  наработка насосних агрегатів склала:

-  ФГ 450 – 333,4 годин,

питома витрата електроенергії складає   0,125 кВт-год / м3 ;

- СД 250 -  229,8 годин,

питома витрата електроенергії складає   0,148 кВт-год / м3 ;

-  WILO 250 – 1328,3 годин,

питома витрата електроенергії складає   0,06  кВт-год / м3.

Об’єм перекачаних стоків за 2015 рік склав:

120024 м3 + 57450 м3 + 332075 м3 = 509549 м3.

Загальне споживання електроенергії по трьох насосам  склало :

15003 + 8502,6 + 19924,5 = 43430, 1 кВт-год.

При вводі в експлуатацію одного  насосного   агрегату  типу FА 15.52Е

на КНС-3 перекачування стічних вод можливо здійснювати лише двома насосними агрегатами фірми «WILO».

Для перекачування загальної кількості стоків (509549 м3) насосом  WILO необхідно працювати  не менше 2038,2  годин, при цьому буде спожито :

2038, 2 годин х 15 кВт = 30573 кВт-год.

Середня  економія  електроенергії по КНС-3 складе :

43430, 1- 30573 = 12857, 1 кВт-год

Враховуючи вартість 1кВт-години електроенергії, без ПДВ – 1,683 грн., загальна вартість економічного ефекту складе:

12857,1 кВт - год х 1,683 = 21,64 тис.грн.

Термін окупності  складе : 384,24 : 21,64= 17,7 року або 212 місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  дві комерційні пропозиції  від ТОВ «ВІЛО Україна»,  ТОВ «ІБК» Гідросфера» та ТОВ «ВІСА ХАРКІВ».

Специфікація обладнання

| № п.п | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насосний агрегат типу FА 15.52Е занурюємий одноступінчатий відцентровий (+FK202-4/22 насос «EMU» для відкач. стічної води) | 1 | 372281,25 | 310234,37 | 310234,37 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ВІЛО Україна» |
| 2 | Коліно для «сухої» установки DN150 | 1 | 26482,50 | 22068,75 | 22068,75 |  |
| 3 | Зворотній клапан DN150 PN 10 GG 25 | 1 | 27761,24 | 23134,37 | 23134,37 |  |
| 4 | Вентиль запірний чавун-ний литий DN150 PN 10 | 1 | 34567,50 | 28806,25 | 28806,25 |  |
|  | Всього: | 4 |  |  | 384243,74 |  |

Пункт 2.2.1.4 Переоснащення  КНC- 4  насосним агрегатом

Заходом передбачається переоснащення насосним агрегатом КНС № 4.

Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням складає:

374,89 тис.грн. ( 300,884+ 22,069 + 23,134 + 28,806  = 374,893 тис.грн.).

Заходом передбачається придбання та влаштування насосного                     агрегату фірми “ WILO” типу FA 15.52 Е (Q=250,5 м3/год; Н=8м; N=11,5 кВт) або його аналогом — 1 одиниця  з коліном для “сухої” установки DN150 -               1 одиниця.

На цей час на КНС № 4 експлуатуються два види насосних агрегатів:

НЖФ-150 — 2 одиниці  (Q=220 м3/год; Н=41м; N=55 кВт);

WILO 250 — 1 одиниця  (Q=250 м3/год; Н=22,5м; N=11,5 кВт).

За період експлуатації у 2015 році наработка насосних агрегатів склала:

НЖФ-150(1) — 168,5 годин,

питома витрата електроенергії складає 0,25 кВт - год /м3;

НЖФ-150(2) — 110,1 годин,

питома витрата електроенергії складає 0,25 кВт – год /м3;

WILO  250 — 2135,6 годин,

питома витрата електроенергії складає 0,046 кВт - год /м3.

Об'єм перекачаних стоків  за 2015 рік склав :

(37070 м3 +24222 м3 +533900 м3) = 595192 м3.

Загальне споживання електроенергії по трьом насосам склало:

Ʃ=(9267,5 кВт - год. + 6055,5 кВт - год. + 24559,4 кВт - год.)=

39882,4 кВт - год.

При вводі в експлуатацію одного насосного агрегату типу                               FA 15.52 Е (11,5 кВт) на КНС №4 перекачування стоків можливо                   здійснювати лише двома насосними агрегатами фірми «WILO».

Для перекачування загальної кількості стоків (595192 м3) насосом                      «WILO» необхідно роботи не менше 2380,8 год., при цьому буде спожито                            Ʃ=(2380,8 год. х 11,5кВт)=27379,2 кВт- год.

Середня річна економія електроенергії по КНС №4 складе:

39882,4 кВт- год. - 27379,2 кВт- год. = 12503,2 кВт- год.

Враховуючи вартість 1 кВт - години електроенергії без ПДВ — 1,683 грн., загальна вартість економічного ефекту складає:

12503,2 кВт- год. х 1,683 грн. = 21,04 тис.грн.

Термін окупності складає : 374,89  : 21,04 = 17,8  року або  213 місяців.

Для вибору насосних агрегатів   було запропоновано  дві комерційні пропозиції  від ТОВ «ВІЛО Україна», ТОВ «ІБК» Гідросфера» та                            ТОВ «ВІСА ХАРКІВ».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обгрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насосний агрегат типу FА 15.52Е занурюємий одноступінчатий відцентровий (+FK202-4/17 насос «EMU» для відкач. стічної води) | 1 | 361061,25 | 300884,37 | 300884,37 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ВІЛО Україна» |
| 2 | Коліно для «сухої» установки DN150 | 1 | 26482,50 | 22068,75 | 22068,75 |  |
| 3 | Зворотній клапан DN150 PN 10 GG 25 | 1 | 27761,24 | 23134,37 | 23134,37 |  |
| 4 | Вентиль запірний чавун ний литий DN150 PN 10 | 1 | 34567,50 | 28806,25 | 28806,25 |  |
|  | Всього: | 4 |  |  | 374893,74 |  |

Пункт 2.2.1.5 Переоснащення мулонасосної станції  № 1 на  очисних  спорудах  фекальними  насосними  агрегатами   з шафами  керування

Передбачено  придбання  та  влаштування  насосних  агрегатів    фірми «HYDRO-VACUUM» типу FZВ.7.26.1.5210.4 з двигуном 45 кВт -                                   3   одиниці  з шафами  керування – 3 одиниці.

Загальна сума витрат, пов'язаних з переоснащенням  мулонасосної                станції № 1 , складає  1176,03 тис.грн.  (314,96 + 77,05) х 3 = 1176,03  тис.грн.

На цей час на мулонасосній станції № 1 експлуатуються                           наступні  насосні агрегати, які працюють на одну лінію :

№ 1 - СД 800 х 32,   потужність електродвигуна 132 кВт;

№ 2 - СД 800 х 32,   потужність електродвигуна 132 кВт;

№ 3 - СД 800 х 32,   потужність електродвигуна 132 кВт;

№ 4 - СД 800 х 32,   потужність електродвигуна 132 кВт.

За період  експлуатації у 2015 році  наработка насосних агрегатів                    склала  відповідно:

насос № 1 – 6890 годин;

насос № 2 – 5460 годин;

насос № 3 – 6890 годин;

насос № 4 – 6340 годин.

Загальна  наработка склала  за рік  25580 години, перекачано стоків                (мулу) – 20464 тис.м3.

Загальна витрата електроенергії склала – 3376560 кВт-год.

Загальна середня питома витрата електроенергії склала 0,165 кВт-год/ м3.

При вводі в експлуатацію 3-х насосних   агрегатів типу FZВ.7.26.1.5210.4              з електродвигунами  45 кВт  середня   питома  витрата електроенергії                  складе:

45  кВт-год :  800 м3 = 0,056 кВт-год /м3 .

Економічна річна різниця складе:

0,165 – 0,056 = 0,109 кВт-год/м3 .

Кількість перекачаних  стоків за 2015 рік склала – 20464,0 тис.м3 .

Середня  економія електроенергії складе:

20464 х 0,109 = 2230,58 тис. кВт-год/ рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ 1,683 грн., загальна вартість  економічного ефекту складе:

2230,58 тис. кВт-год х 1,683 грн.  =  3754,07 тис.грн.

Термін окупності складе :

1176,03 :  3754,07  = 0,3 року  або  3,6  місяця.

Для вибору насосних агрегатів  та шаф керування  було запропоновано

три комерційні пропозиції  від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ Україна»,                           ТОВ «Гідромаш Інжинірінг» та «Інтерпроект GMBH».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн., ( без ПДВ) | Обгрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насос відцентровий, з канальним робочим колесом закритого типу,для перекачування забруднених рідин з вмістом твердих та шламових тіл, без вмісту довговолокнистих FZВ.7.26.1.5210.4 з двигуном 45 кВт | 3 | 377950,00 | 314958,33 | 944874,99 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ Україна» |
| 2 | Шафа керування насосом типу UZS.6.17/45 кВт | 3 | 92460,00 | 77050,00 | 231150,0 | Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ Україна» |
|  | Всього: | 6 |  |  | 1176024,99 |  |

Додаткові  витрати на виготовлення проектної документації  не  мають сенсу, у зв'язку з тим, що  заміна насосного обладнання  відбувається                           на об'єктах КП «Міськводоканал», власними силами,  та  на менш                  енергоємне обладнання, що не призводить до реконструкції всього                      об'єкту в цілому.

Пункт 2.2.2.1 Оснащення  КНС  приладами обліку стічних вод

Загальна  вартість заходу складає 705,90 грн.

Цей захід   передбачений пунктом 3.4.5. Ліцензійних умов та вимогами Національної комісії , що здійснює регулювання у сфері  комунальних послуг.

Заходом передбачається встановлення приладів обліку стічних вод                       на КНС-1А, 2, 5, 6, 6А, 9, 10 ( на виході )  в кількості 12 одиниць.

Заходом передбачено  влаштування  на  каналізаційних  напірних колекторах   витратомірів – лічильників  УДР-011 (одноканальних)                                 з передачею даних на базу КП «Міськводоканал» :

КНС-1А - 2 одиниці   - на каналізаційних   напірних  колекторах  Д 600 мм та Д 400 мм ;

КНС-2 - 2 одиниці   - на каналізаційних   напірних  колекторах  Д 900 мм               та Д 600 мм ;

КНС- 5  - 2 одиниці   - на каналізаційних   напірних  колекторах  Д 300 мм ;

КНС-6  - 2 одиниці   - на каналізаційних   напірних  колекторах                     Д 300 мм та Д 400 мм ;

КНС-6А - 1 одиницю   - на каналізаційному   напірному  колекторі                  Д 500 мм ;

КНС-9  - 2 одиниці - на каналізаційних   напірних  колекторах                       Д 700 мм;

КНС-10 - 1 одиницю   - на каналізаційному   напірному  колекторі                  Д 500 мм.

Для вибору приладів обліку стічних вод (на виході) для оснащення                 каналізаційних насосних станцій було запропоновано дві  комерційні пропозиції  від ПРАТ «Енергооблік»  та ТОВ «ТЕК КНОУ УКРАЇНА».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. | Загальна вартість, грн.., ( без ПДВ) | Обгрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Витратомір УДР-011 доплеровський (одноканальний) з передачею даних на базу КП «Міськводоканал» | 12 | 70590,00 | 58825,00 | 705900,00 | Обрана комерційна пропозиція від ПРАТ «Енергооблік» |
|  | Всього: | 12 |  |  | 705900,00 |  |

Вищезазначений  захід  (п.2.2.2.1) направлений  на виконання  ліцензійних умов, якими передбачено  вести повний контроль об'ємів прийнятих і перекачуємих  стоків на каналізаційних насосних станціях міста.

Прямий економічний ефект від впровадження цього заходу відсутній.

Остаточна вартість заходів буде визначена після проведення                 процедур  закупівель  в  електронній системі  Prozorro.

Начальник виробничо-технічного відділу

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради                          Ю.І. Ульянченко