ПОГОДЖЕНО							    ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Сумської міської Ради				                   Генеральний  директор

АТ «Сумське НВО»

від ____________________ №________               		________________ В. В. Забіцький

(підпис)		       (П.І.Б.)

„___”_________________2020року

М.П.					    				     М.П.

І Н В Е С Т И Ц І Й Н А    П Р О Г Р А М А

у сфері теплопостачання

на 2020 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

„СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ,ЄДНАННЯ”

(найменування ліцензіата)

Інформаційна карта ліцензіата до Інвестиційної програми на

2020  рік

(строк)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

„СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ,ЄДНАННЯ”

(найменування ліцензіата)

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

| Найменування ліцензіата | АТ „ Сумське НВО ” |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1896 |
| Форма власності | Акціонерне товариство |
| Місце знаходження | м. Суми, вул. Горького, 58 |
| Код ЄДРПОУ | 05747991 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Забіцький Володимир Вікторович, генеральний директор АТ „Сумське НВО” |
| Тел., факс, Е-mail | (0542) – 25 – 04 – 93, smpo@frunze.sumy.ua |
| Ліцензія на _______________________ (№, дата видачі, термін дії) | Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектро-централях, теплоелектростанціях, атомних електро-станціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії). Видана Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) № 1936 від 13.10.2011р., переоформлено рішенням від 17.09.2015р № 2314. |
| Ліцензія на _______________________ (№, дата видачі, термін дії) | Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами Рішення НКРЄКП № 2931 від 10.12.2015р. |
| Ліцензія на _______________________ (№, дата видачі, термін дії) | Постачання теплової енергії. Видана Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) № 1936 від 13.10.2011р., переоформлено рішенням від 17.09.2015р № 2314. |
| Статутний капітал ліцензіата на 01.01.2020 рік, тис. грн. | 710 850 тис. грн. |
| Балансова вартість активів на 01.01.2020 рік, тис. грн. | 4 848 969 тис. грн. |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період на 01.01.2020 рік, тис. грн. | 33 026 тис. грн. |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) на 01.01.2020 рік. | 77 821 тис. грн. |

- ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів: а) Модернізація насосів підживлення , - 2 одиниці; б) Модернізація насосів технічної води , - 2 одиниці; в) Модернізація насосів ІКВ ХВО, - 2 одиниці; г) Модернізація насосів підживлення теплових мереж ХВО, - 2 одиниці; д) Модернізація конденсатних насосів, - 2 одиниці; е) Модернізація насосів підживлення , - 2 одиниці; ж) Модернізація. Розподільчий КРУ-2-10. Заміна високовольтного вимикача ВМПЄ-10 на ВР-1, - 3 одиниці; з) Модернізація. Трансформаторна підстанція КТП2х1000. Заміна низьковольтних вимикачів АВМ-20-1500 УХЗЛ, -3 одиниці. і) Модернізація водогрійного котла КВГМ-100, станц. №4, - 1 одиниця. |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 01.01.2020 - 31.12.2020 року |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Проектна документація для усіх проектів в наявності. Отримані комерційні пропозиції. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Проектні роботи Придбання обладнання Монтажні роботи Пусконалагоджувальні роботи Здача в експлуатацію |

- ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. | 7 380,70 |
| --- | --- |
| власні кошти | 7 380,70 |
| позичкові кошти | 0,00 |
| залучені кошти | 0,00 |
| бюджетні кошти | 0,00 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 100,00 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 |
| Інші заходи | 0,00 |

- ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість | 6210,6 тис.грн |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 2,46 року |
| Дисконтований період окупності | 66,9% |
| Індекс рентабельності за 5 років | 84,1 ; |

Керівник ліцензіата		_____________		 Забіцький В. В.

м.п.		                (підпис)

Інвестиційна програма

Дирекції Котельня північного промислового вузла

АТ «Сумське НВО» на 2020 рік.

Загальна частина.

АТ «Сумське НВО» здійснює підприємницьку діяльність з виробництва , транспортування та  постачання теплової енергії у відповідності до ліцензій НКРЕКП, а саме на :

1. Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електро-станціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії). Видана Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) № 1936  від 13.10.2011р., переоформлено рішенням від  17.09.2015р  № 2314.

2. Транспортування теплової енергії  магістральними та місцевими ( розподільчими)  тепловими мережами, Рішення НКРЄКП  №  2931 від 10.12.2015р.

3. Постачання теплової енергії. Видана Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) № 1936  від 13.10.2011р., переоформлено рішенням від  17.09.2015р  № 2314.

Інвестиційну програму Дирекції Котельня північного промислового вузла АТ «Сумське НВО» на 2020 рік розроблено згідно з наказом № 630 (від 14.12.2012.р) «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», з метою  обґрунтування запланованих витрат  Дирекції Котельня північного промислового вузла АТ «Сумське НВО» на 2020 рік.

Загальний обсяг фінансування інвестиційної програми на 2020 рік передбачений у межах 7 380,70  тис. грн. (без ПДВ), у тому числі за рахунок:

- планового обсягу амортизаційних відрахувань на 2020 рік – 1 761,31 тис. грн. (згідно розрахунку амортизаційних відрахувань на 2020 рік);

- планового обсягу виробничих інвестицій з прибутку на 2020 рік – 5619,39 тис. грн.

Дирекція «Котельня північного промислового вузла »  АТ « Сумське НВО» розташована у місті Суми по вул. Ковпака,6.  Введена в експлуатацію у 1978 році и  забезпечує тепловою енергією у вигляді гарячої води для опалення та гарячого водопостачання  промислових та комунально-побутових споживачів північній частині міста Суми , а саме для опалення:

1. Житлового фонду :

- 262 житлових  будинків комунальної власності;

- 23 житлових  будинків ОСББ;

- 3 відомчих   житлових  будинків;

- 1 гуртожиток .

загальною площею  1 045 тис. м. кв.

2. Об’єктів соціально важливого значення :

- 9 медичних та лікувальних закладів;

- 17 дошкільних та дитячих закладів ;

- 16 закладів освіти

- 36 інших об’єктів

3. Інших споживачів :

- 3 промислових  об’єктів;

- 14 адмін. будівель;

- 349  інших  споживачів

Надає послуги гарячого водопостачання для населення у кількості 20 170 квартир , а також для 78 бюджетних установ, включаючи загальноосвітні школи, НВК, дошкільні заклади та заклади охорони здоров’я.

Режим роботи цілодобовий, по опалювальному графіку 110-70°С.

2. Технологічні показники котельні.

Встановлена потужність котельні для вироблення теплової енергії становить :
у вигляді гарячої води - 400 Гкал / год;

у вигляді пари                 - 5,6 Гкал / год.

2.1.Технологічний  комплекс  Дирекції Котельні "ППВ"

АТ «Сумське НВО»

У технологічний комплекс котельні входить:
А) Котельня ;
Б) Відділення хімводоочищення;
В) Газорегуляторний пункт;
Г) Мазутне господарство;
Д) Димова труба; 
Е) Технологічні паро та водопроводи;

Ж) Електрогосподарство

2.1.1. Водогрійна частина.

Для вироблення теплової енергії у вигляді гарячої води в котельному залі встановлені чотири водогрійних котла типу КВГМ-100 продуктивністю 100 Гкал./год кожний:

| № з/п | Станційний № | Рік вводу | Паливо | Пальник | ККД | Рік модернізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1985 | природний газ/топковий мазут | РГМГ-30 – 3 одиниці | 93,57 |  |
| 2 | 2 | 1979 | природний газ/топковий мазут | РГМГ-30 – 3 одиниці | 93,85 |  |
| 3 | 3 | 1992 | природний газ | СНТ85 -3 одиниці | 93,3 | 2017 |
| 4 | 4 | 1978 | природний газ | СНТ56 -3 одиниці | 95,4 | 2012 |

Кожен водогрійний котел КВГМ-100 укомплектований тяго дуттьовими  установками:
- димосос типу Д 18х2 - 1 од. - 2х стороннього всмоктування;
- дуттьовий вентилятор типу ВД 15,5 - 2 од.

На  водогрійних котлах станц.№3 та № 4 встановлені сучасні  пальники з ККД 93%,  дуттьові  вентилятори типу ВД 15,5 обладнано частотними перетворювачами. Котли обладнано сучасними  автоматичними приладами контролю, безпеки та сигналізації на базі контролерів, що дозволяє працювати у автоматичному режимі.

Циркуляція мережної води в трубопроводах теплових мереж здійснюється групою мережевих насосів, що встановлені на котельні:
- СЕ -1250 -140 (продуктивність 1250 м.куб./годину, тиск 1,4 МПа,  потужність двигуна 630 кВт)  в кількості - 6 одиниць;

- СЕ -800 -100 (продуктивність 800 м.куб./годину, тиск 1,0 МПа,  потужність двигуна 320 кВт) в кількості 3 одиниць.

Підживлення теплових мереж здійснюється групою підживлювальних насосів:
- Типу К 45/55 в кількості 3 од та типу К 90/35 в кількості 2 од;

2.2.2. Парова частина.

Для вироблення теплової енергії у вигляді пари  в котельні  встановлено:

- Паровий котел ДЕ-10-14/ГМ, продуктивністю 10 т. пари  /год.

| № з/п | Станційний № | Рік вводу | Паливо | Пальник | ККД | Рік модернізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2018 | природний газ | СНТ45 -1 одиниця | 92,35 | 2018 |

Паровий котел Де-10-14/ГМ    укомплектований тяго дуттьовими  установками:
- Димосос типу Дн-10м-1500 - 1 од:
- Дуттьовий вентилятор типу ВДН-10м-1000 - 1 од.

Для забезпечення роботи парового  котла  Де-10-14/ГМ, встановлені живильні насоси типу CRE 10-17 A-FJ-A-E-HQQE в кількості 2 од.

Димосос, дуттьовий вентилятор та живильні насоси парового  котла  Де-10-14/ГМ, обладнано частотними перетворювачами.

Паровий котел  ДЕ-10-14/ГМ  обладнано сучасними  автоматичними приладами контролю, безпеки та сигналізації на базі контролеру, що дозволяє працювати у автоматичному режимі.

В котельні також  встановлено  паро-водяной підігрівач  мережної води потужністю 15 Гкал/годину, якій    встановлено   в 2017  році, працездатний.

Підігрівач обладнано  сучасними приладами контролю, безпеки та сигналізації.

Для приготування вихідної води на ХВО в котельному залі встановлена група насосів і підігрівачів технічної води:
- Насоси типу 6К-160/30 в кількості 3 од;
- Пароводяні підігрівачі в кількості - 4 од;
- Водо-водяні підігрівачі в кількості - 2 од.

3.Відділення хімічного водоочищення котельні.

Продуктивність відділення ХВО котельні  - 212 тонн / год.
       Джерелом водопостачання котельні є вода з річки Псел , яка  подається  по технічному  водопроводу  Північного промвузла (ду 250 мм). Після проведення  хімічної очистки  пом'якшена  вода  йде на живлення  парових котлів і підживлення теплової мережі.

Для приготування хімічно очищеної води встановлено необхідне обладнання :

- Освітлювач типу ВТІ-160 в кількості 2 од.;

- Механічні фільтри  ду 3000 мм, вис.3700 мм)  - 6 од.;

- Na-катіонітових фільтри ду 2600  I-й ступені  ( 3  од. ) та II-й ступені ( 2 од.).

Хімічний склад вихідної води і хімічно очищеної води після I-ої та II-й ступенів приводиться в таблиці № 1.

Таблиця № 1

| Найменування | Вихідна Технічна вода | Після 1-го ступеня | Після 2-го ступеня |
| --- | --- | --- | --- |
| Прозорість | 33 см | - | - |
| Жорсткість загальна | 6,5 мг-экв/л | До 0,2 мг-экв/л | До 0,02 мг-экв/л |
| Лужність загальна | 5,7 мг-экв/л | 1,0 мг-экв/л | 1,0 мг-экв/л |
| Солевміст | 403 мг/л | 270 мг/л | 250 мг/л |
| Хлориди | 32 мг/л | - | - |
| Вільна вуглекислота СО2 | 13,2мг/л | відсутня | відсутня |
| Залізо Fe | 336 мкг/л | До 500 мкг/л | 200 мкг/л |
| Кисень О2 | 200 мкг/л | 30 мкг/л | 20 мкг/л |
| рН | 7 | 8,5 | 8,5-10,5 |

Крім того, на котельні у якості резервного джерела  водопостачання  розташовано  дві артезіанські свердловини, загальною потужністю 90 м.куб. за годину.

4.Газорегуляторний пункт.

Для отримання теплової енергії використовується природний газ високого тиску / 6 кг/см2 / з міської магістралі, який надходить в ГРП по підземному газопроводу, ду 400. Устаткування газорегуляторних пунктів  ( ГРП ) складається з:

газового фільтра - 2 од.;
регуляторів тиску - 2 од.;
байпасної лінії і запірно-регулюючої арматури, і запобіжних клапанів.
Після ГРП газ з тиском 0,5 кг/см2 подається безпосередньо на котли.

5.Мазутне господарство.

Згідно з проектом , як  резервне паливо на котельні використовується  топковий мазут. До складу мазутного господарства входить:
Залізнична естакада на прийом  18  залізничних цистерн;
Проміжна ємність V = 400 м3 з приймальними лотками;
1 сталевий резервуар  для зберігання мазуту  об’ємом по V = 5000 м3 ;
Мазутонасосна станція з  необхідним обладнанням / насоси, фільтри  грубого і тонкого очищення, мазуто-парові підігрівачи.

6.Димові труби.

На котельні існує:
- Димова труба, залізобетонна,  висотою 120м, з діаметром гирла 6 м., що знаходиться в експлуатації;
- Димова труба, залізобетонна,  висотою 150м, з діаметром гирла 6м., яка  не експлуатується

7.Електрогосподарство.

Для забезпеченням електроенергією  теплоенергетичного  обладнання  котельні є 2 підстанції 6/0,4 кВ по 2х1000 кВА і одна підстанція 2х630кВА для забезпеченням електроенергією   ХВО та мазутного господарства.
    Котельня запитана кабелем (3х240) ААШВ в кількості 6 од. від підстанції «Компресор», по 2-м вводам, з вічку № 2 та  № 23.

Встановлена електрична потужність - 11 МВт.
  Дозволена для використання електрична потужність - 5,7 МВт.

8.Облік  ПЕР.

На котельні північного промислового вузла АТ «Сумське НВО»  встановлені наступні лічильники :

- комерційний лічильник витрат  природного газу , загальний на котельню;

- комерційний лічильник витрат  теплової енергії по 1-му тепловому виводу котельні ;

- комерційний лічильник витрат  теплової енергії по 2-му тепловому виводу котельні ;

- комерційний лічильник витрат теплової енергії по 3-му тепловому виводу котельні / мережі АТ /;

- лічильник витрат  підживленої води , загальний на котельню;

- комерційний лічильник  ісходної ( технічної ) води, загальний на  котельню.

- комерційний лічильник витрат  електроенергії по двом  вводам  на котельню;

- комерційний лічильник витрат  питної води , загальний на котельню;

- лічильник витрат  стислого повітря  , загальний на котельню.

9.  Виробництво  теплової енергії та споживання ПЕР

Річний обсяг виробництва теплової енергії та споживання паливно – енергетичних ресурсів за останні 4 роки з основних видів продукції та динаміці (споживання газу і ел.енергії) по Дирекції «Котельня Північного промвузла» АТ «Сумське НВО»

| № з/п | РІК | Виробництво теплової енергії Гкал | Найменування паливно – енергетичних ресурсів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природній газ, н. м. куб. | Електрична енергія, кВт/год |
| 1 | 2016 | 299 707,9 | 42 546 032 | 10 542 817 |
| 2 | 2017 | 265808,13 | 34 175 650 | 9 095 790 |
| 3 | 2018 | 215176,106 | 31 158 217 | 8 255 899 |
| 4 | 2019 | 218759,89 | 28 962 701 | 7 843 154 |

|  | Розрахунок фінансування інвестиційної програми на 2020 рік |
| --- | --- |
|  | по АТ "Сумське НВО " |  |
|  |  |  |  | тис.грн. |  |
|  | Стаття витрат | Ураховано в діючих тарифах | в тому числі : |  |
|  |  |  | податок на прибуток | обсяг фінансування ІП |  |
|  | Планові амортизаційні відрахування, затверджені у тарифах на теплову енергію | 1 761,31 |  | 1 761,31 |  |
|  | Планові виробничі інвестиції, затверджені у тарифах на теплову енергію | 6 852,91 | 1 233,52 | 5 619,39 |  |
|  | Разом: | 8 614,22 | 1 233,52 | 7 380,70 |  |
|  | Директор Дирекції КППВ АТ "Сумське НВО " |  |  | М. В. Жовтобрюх |
|  | В.о. начальника ПЕВ Дирекції КППВ |  |  | В.Г.Коновалова |  |

Інвестиційні заходи

Дирекції  «Котельня північного промислового вузла»

АТ «Сумське НВО» на 2020 рік:

1. Технічне переоснащення    устаткування  котельні.

1.2.Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

1.2.1.1 Технічне переоснащення насосного устаткування з заміною насосних агрегатів контуру підживлення теплових мереж.

Преамбула.

Враховуючи тенденцію збільшення цін на енергоносії необхідно підвищити рівень використання  енергоресурсів. Даний проект спрямований на заміну існуючих насосів підживлення  теплових мереж які мали надлишкову потужність електричних двигунів. Запропоновані насосні агрегати, які за своїми технічними  характеристиками та потужністю, відповідають  дійсним  потребам котельні для забезпечення споживачів послугою з опалення та гарячого водопостачання.

Аналіз ситуації.

Призначення насосів циркуляційного контуру підживлення теплових мереж  це компенсація втрат води в мережі. Основним алгоритмом режиму роботи насосів є підтримка постійності тиску 2…2,2 кг/см2 в зворотному колекторі (на вході мережевих насосів).

У системі встановлені 4-і насоса підживлення :

1.К 160/30 продуктивність 160 м3/ год., напір 30 м.в.ст., потужність двигуна 30 кВт;

2.К   45/55 продуктивність   45 м3/ год., напір 55 м.в.ст., потужність двигуна 17 кВт;

3.К   45/55 продуктивність   45 м3/ год., напір 55 м.в.ст., потужність двигуна 17 кВт;

4.К   45/30 продуктивність   45 м3/ год., напір 30 м.в.ст., потужність двигуна 11 кВт;

У нормальному режимі роботи котельної втрата води складає 50...80 м3/год. В роботі постійно  знаходиться  два насоса К 45/55 (один в роботі, а один в резерві). Регулювання подачі здійснюється регулювальником тиску на виході насоса шляхом дроселювання (прямі втрати енергії).

Насос продуктивністю 160 м3/год. застосовується при аварійних режимах підживлення (поривах).

При роботі у літній період  підживлення теплових мереж  забезпечує насос К45/30.

Всі насоси  встановлені на котельні у 1978 році, на теперішній час  фізично та морально застарілі.

Мета проекту.

Знизити витрати електроенергії, шляхом заміни насосних агрегатів, а саме -

встановити в системі підживлення теплових мереж котельні два насосні агрегати:

1.Робочий, BL 50/140-7.5/2  номінальною продуктивність 60 м3/год., напір 25 м.;

2. Резервний, BL 50/140-7.5/2   номінальною продуктивність 60 м3/год., напір 25 м.;

Та залишити для аварійного підживлення , один існуючий насосний агрегат підвищеної продуктивності К 160/30

Робочий та резервний  насосні агрегати BL 50/140-7.5/2  укомплектовані електричними  двигунами  7,5 кВт, 3000 об/хв., та забезпечують потрібну продуктивність при значно меншій потужності двигуна та високому ККД.

Насос аварійного підживлення залишається без змін, режим роботи --  компенсація витрат під час аварійних витоків.

Реалізація проекту.

- Розробка проектно кошторисної документації.

- Вибір підрядної організації.

- Придбання  матеріалів, комплектуючих та устаткування.

- Демонтаж існуючих насосів підживлення.

- Виконання  будівельно-монтажних робіт.

- Пусконалагоджувальні роботи.

Альтернатива.

Альтернативи заходу не має.

Ризики.

Виникнення непередбачених додаткових робіт які можуть з'явиться на стадії демонтажу, монтажу та пусконалагоджувальних робіт.

Вигода.

При реалізації проекту вагомою  вигодою є досягнення  економії електричної енергії за рахунок використання менш потужних двигунів насосів.

Обґрунтування встановлення двох однотипних насосів

Згідно ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» п.16.12, ДБН В.2.5-39:2008 п.17.13 включення резервних насосів повинно бути автоматичним.

Система управління насосами типу Wilo-BL призначена для управління багато- насосних установок (більше одного) однакової потужності. При встановленні двох однакових насосів (1- робочий, 1-резервний) система управління виконує наступні функції:

- автоматичне вмикання резервного насоса у випадках аварійного вимкнення працюючого насоса або при паданні тиску:

- автоматичне вмикання одного або іншого в залежності від кількості часу його роботи, наприклад: робота кожного насоса по 24 години, що продовжує час експлуатації вдвічі більше.

При встановленні одного насоса типу Wilo-BL (робочий) і зберіганні існуючих застарілих насосів вище вказані режими їх роботи виключаються, що збільшує експлуатаційні витрати.

Встановлення двох насосів типу Wilo-BL з системою управління Wilo-Система SCE HVAC дасть можливість управління як стандартними насосами, так в майбутньому при обладнанні насосів Wilo-BL зовнішнім частотним перетворювачем, при встановленні якого діапазон регулювання потужності складає від 100% до 40% номінальної потужності.

Розрахунок економічної доцільності проекту.

Вартість проекту: 186,91 тис. грн без ПДВ

З них:

Будівельно монтажні роботи 			79,586 тис. грн.

Устаткування 				           101,267 тис. грн.

Інші витрати 			                                      6,057  тис. грн.

Усього витрат 					224,292  тис. грн. (з ПДВ)

Розрахунок економії ресурсів приведено у таблиці № 1.

Таблиця №1

| № з/п | Показник | Існуючий насос | Нормативні показники роботи насосу №1, що планується встановити |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Призначення підживлювального насосу, (основний/аварійний) | основний | основний |
| 2 | Марка насосу, діаметр робочого колеса | К45/55 200 мм | WILO BL 50/140-7,5/2 |
| 3 | Номінальна продуктивність, м. куб/год | 45,00 | 80,00 |
| 4 | Номінальний утворюваний тиск, м. в. ст. | 55,00 | 24,00 |
| 5 | Швидкість обертів, об/хв | 2 900 | 2 900 |
| 6 | Потужність двигуна, кВт | 15,00 | 7,50 |
| 7 | Номінальний паспортний ККД насосу, % | 65 | 82 |
| 8 | Наявність частотного регулятора | 0 | 0 |
| 9 | Час роботи насосу в годин | 7992 | 7992 |
| 10 | Об’єм магістральної теплової мережі, м. куб | 11 477,57 | 11 477,57 |
| 11 | Об’єм розподільчої теплової мережі, м. куб | 7 634,86 | 7 634,86 |
| 12 | Максимальне приєднане теплове навантаження на опалення та вентиляцію, Гкал/год | 302,00 | 302,00 |
| 13 | Розрахункова продуктивність основного насосу для ОП, м. куб/год | 28,63 | 28,63 |
| 14 | Розрахункова продуктивність аварійного насосу для ОП, м. куб/год | 128.83 | 128.83 |
| 15 | Розрахунковий тиск насосу для ОП, м. в. ст. | 41,32 | 26.29 |
| 16 | ККД насосу для ОП, % | 61.63 | 81,9 |
| 17 | Використовувана потужність двигуна для ОП, кВт | 15 | 7,5 |
| 18 | Витрата електроенергії на рік, кВт-год | 119 880 | 59 940 |
| 19 | Економія електроенергії тис. кВт-год | Х | 59 940 |
| 20 | Вартість проекту тис. грн. без ПДВ |  | 186,91 |

1.2.1.2. Технічне переоснащення насосного устаткування з заміною насосних агрегатів контуру технічної води.

Преамбула.

Враховуючи тенденцію збільшення цін на енергоносії необхідно підвищити рівень використання  енергоресурсів. Даний проект спрямований на заміну існуючих насосів підживлення  теплових мереж які мали надлишкову потужність електричних двигунів. Запропоновані  насосні агрегати, які за своїми технічними  характеристиками та потужністю, відповідають дійсним потребам котельні для забезпечення споживачів послугою з опалення та гарячого водопостачання.

Аналіз ситуації.

Призначення контуру насосного устаткування технічної води котельні  це  подача технічної води на відділення хімічної водо очистки для  проведення  її очищення.  Основним алгоритмом режиму роботи насосів є підтримка постійності витрати води у кількості 50..80 м.куб/год для приготування:

- хімічно очищеної води на підживлення  теплових мереж;

- хімічно очищеної води для живлення парових котлів котельні.

У системі встановлені 3-і насоса підживлення :

1.  К 160-20, продуктивністю 160 м3/ год., напір 20 м.в.ст., потужність двигуна 30 кВт;

2. К 150-125-315, продуктивністю 160 м3/ год., напір 20 м.в.ст., потужність двигуна 37 кВт;

3. К 160-20, продуктивністю 160 м3/ год., напір 20 м.в.ст., потужність двигуна 30 кВт;

У нормальному режимі роботи витрата  технічної води  складає 50...80 м3/год. В роботі постійно знаходиться  один насос К 150-125-315. Регулювання подачі здійснюється регулювальником тиску на виході насоса шляхом дроселювання (прямі втрати енергії).

Всі насоси  встановлені на котельні у 1978 році, на теперішній час  фізично та морально застарілі.

Мета проекту.

Знизити витрати електроенергії, шляхом заміни насосних агрегатів а саме:

Встановити в системі подачі  технічної води два насосні агрегати:

1. Робочий, BL 50/140-7.5/2  продуктивність 80 м3/год., напір 20 м.;

2. Резервний, BL 50/140-7.5/2  продуктивність 80 м3/год., напір 20 м.;

Та залишити для аварійного підживлення , один існуючий  насосний агрегат підвищеної продуктивності -- К 150-125-315 продуктивністю 160 м3/год., напір 20 м.в.ст., потужність двигуна 37 кВт;

Робочий та резервний  насосні агрегати BL 50/140-7.5/2  укомплектовані електричними  двигунами  7,5 кВт, 3000 об/хв., та забезпечують потрібну продуктивність при значно меншій потужності двигуна та високому ККД.

Насос аварійного підживлення залишається без змін, режим роботи --  компенсація витрат під час аварійних витоків.

Реалізація проекту.

- Розробка проектно кошторисної документації.

- Вибір підрядної організації.

- Придбання  матеріалів, комплектуючих та устаткування.

- Демонтаж існуючих насосів підживлення.

- Виконання  будівельно-монтажних робіт.

- Пусконалагоджувальні роботи.

Альтернатива.

Альтернативі заходу не має.

Ризики.

Виникнення непередбачених додаткових робіт які можуть з'явиться на стадії демонтажу, монтажу та пусконалагоджувальних робіт.

Вигода.

При реалізації проекту вагомою  вигодою є досягнення  економії електричної енергії за рахунок використання менш потужних двигунів насосів.

Обґрунтування встановлення двох однотипних насосів.

Згідно ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» п.16.12, ДБН В.2.5-39:2008 п.17.13 включення резервних насосів повинно бути автоматичним.

Система управління насосами типу Wilo-BL призначена для управління багато- насосних установок (більше одного) однакової потужності. При встановленні двох однакових насосів (1- робочий, 1-резервний) система управління виконує наступні функції:

- автоматичне вмикання резервного насоса у випадках аварійного вимкнення працюючого насоса або при паданні тиску:

- автоматичне вмикання одного або іншого в залежності від кількості часу його роботи, наприклад: робота кожного насоса по 24 години, що продовжує час експлуатації вдвічі більше.

При встановленні одного насоса типу Wilo-BL (робочий) і зберіганні існуючих застарілих насосів вище вказані режими їх роботи виключаються, що збільшує експлуатаційні витрати.

Встановлення двох насосів типу Wilo-BL з системою управління Wilo-Система SCE HVAC дасть можливість управління як стандартними насосами, так в майбутньому при обладнанні насосів Wilo-BL зовнішнім частотним перетворювачем, при встановленні якого діапазон регулювання потужності складає від 100% до 40% номінальної потужності.

Розрахунок економічної доцільності проекту.

Вартість проекту: 186,124 тис. грн без ПДВ

З них:

Будівельно монтажні роботи 			  78,822 тис. грн.

Устаткування 					101,267 тис. грн.

Інші витрати                     			    6,035 тис. грн.

Усього витрат 					223,349 тис. грн. (разом з ПДВ)

Розрахунок економії ресурсів приведено у таблиці № 1.

Таблиця 1

| № з/п | Показник | Існуючий насос | Нормативні показники роботи насосу №1, що планується встановити |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Призначення підживлювального насосу, (основний/аварійний) | основний | основний |
| 2 | Марка насосу, діаметр робочого колеса | К160/20 200 мм | WILO BL 50/140-7,5/2 |
| 3 | Номінальна продуктивність, м.куб/год | 160,00 | 80,00 |
| 4 | Номінальний утворюваний тиск, м.в.ст. | 20,00 | 22,80 |
| 5 | Швидкість обертів, об/хв | 1 450 | 2 900 |
| 6 | Потужність двигуна, кВт | 30,00 | 7,50 |
| 7 | Номінальний паспортний ККД насосу, % | 62 | 82 |
| 8 | Наявність частотного регулятора | 0 | 0 |
| 9 | Час роботи насосу , годин | 7992 | 7992 |
| 10 | об’єм магістральної теплової мережі, м.куб | 11 477,57 | 11 477,57 |
| 11 | об’єм розподільчої теплової мережі, м.куб | 7 634,86 | 7 634,86 |
| 12 | Максимальне приєднане теплове навантаження на опалення та вентиляцію, Гкал/год | 302,00 | 302,00 |
| 13 | Розрахункова продуктивність основного насосу для ОП, м.куб/год | 47,67 | 82,0 |
| 14 | Розрахункова продуктивність аварійного насосу для ОП, м.куб/год | 143,00 | 143,00 |
| 15 | Розрахунковий тиск насосу для ОП, м.в.ст. | 23,77 | 26.26 |
| 16 | ККД насосу для ОП, % | 47,17 | 76,14 |
| 17 | Використовувана потужність двигуна для ОП, кВт | 30 | 7,5 |
| 18 | Витрата електроенергії на рік, кВт-год | 131 040 | 59 940 |
| 19 | Економія електроенергії тис.кВт-год | Х | 71 100 |
| 20 | Вартість проекту, тис. грн. без ПДВ , |  | 186,124 |

1.2.1.3. Технічне переоснащення насосного устаткування з заміною насосних агрегатів контуру вапняно-коагульованої  води хімічного водоочищення.

Преамбула.

Враховуючи тенденцію збільшення цін на енергоносії необхідно підвищити рівень використання  енергоресурсів. Даний проект спрямований на заміну існуючих насосів підживлення  теплових мереж які мали надлишкову потужність електричних двигунів. Запропоновані насосні агрегати, які за своїми технічними  характеристиками та потужністю,  відповідають дійсним  потребам котельні для забезпечення споживачів послугою з опалення та гарячого водопостачання.

Аналіз ситуації.

Призначення насосів вапняно-коагульованої води  ХВО котельні це подача води після освітлювача з баків ІКВ на механічні фільтри та в подальшому на Na-катіонітові фільтри.

У системі встановлені 3-и насоса вапняно-коагульованої води  ХВО :

1.   Д320-50 продуктивністю 320 м3/ год., напір 50 м.в.ст., потужність двигуна 75 кВт;

2.   Д320-50 продуктивністю 320 м3/ год., напір 50 м.в.ст., потужність двигуна 75 кВт;;

3.  Д320-70 продуктивністю 320 м3/ год., напір 70 м.в.ст., потужність двигуна 90 кВт;

У нормальному режимі роботи котельної витрата  вапняно-коагульованої води  ХВО складає 50...80 м3/год. В роботі постійно  знаходиться  один насос Д320-50. Регулювання подачі здійснюється регулювальником тиску на виході насоса шляхом дроселювання (прямі втрати енергії).

Всі насоси  встановлені на котельні у 1978 році, на теперішній час  фізично та морально застарілі.

Мета проекту.

Знизити витрати електроенергії, шляхом заміни насосних агрегатів. А саме:

Встановити в системі вапняно-коагульованої води  ХВО котельні два насосні агрегати:

1. Робочий, BL 50/210-18.5/2  , продуктивністю 80 м3/год., напір 50 м.;

2. Резервний, BL 50/210-18.5/2  , продуктивністю 80 м3/год., напір 50 м.;

Та залишити для аварійного режиму  один насосний агрегат підвищеної продуктивності 160 м3/ год., напір 30 м.в.ст., -- ( К 160/30 потужність двигуна 30 кВт;)

Робочий та резервний  насосні агрегати BL 50/210-18,5/2  укомплектовані електричними  двигунами  18,5 кВт, 3000 об/хв., та забезпечують потрібну продуктивність при значно меншій потужності двигуна та високому ККД.

Існуючий аварійний насос  Д320-50 залишається без змін, режим роботи --  компенсація витрат під час аварійних витоків.

В складі розроблювальної проектної документації  «Модернізація системи керування КСПУ. Створенням АСУ ТП з функціями МЄС - системи»  передбачено оснащення насосних агрегатів частотним перетворювачем з керуванням обертів двигуна при зміні тиску в зворотному колекторі.

Реалізація проекту.

- Розробка проектно кошторисної документації.

- Вибір підрядної організації.

- Придбання  матеріалів, комплектуючих та устаткування.

- Демонтаж існуючих насосів підживлення.

- Виконання  будівельно-монтажних робіт.

- Пусконалагоджувальні роботи.

Альтернатива.

Альтернативи заходу не має.

Ризики.

Виникнення непередбачених додаткових робіт які можуть з'явиться на стадії демонтажу, монтажу та пусконалагоджувальних робіт.

Вигода.

При реалізації проекту вагомою  вигодою є досягнення  економії електричної енергії за рахунок використання менш потужних двигунів насосів.

Обґрунтування встановлення двох однотипних насосів

Згідно ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» п.16.12, ДБН В.2.5-39:2008 п.17.13 включення резервних насосів повинно бути автоматичним.

Система управління насосами типу Wilo-BL призначена для управління багато- насосних установок (більше одного) однакової потужності. При встановленні двох однакових насосів (1- робочий, 1-резервний) система управління виконує наступні функції:

- автоматичне вмикання резервного насоса у випадках аварійного вимкнення працюючого насоса або при паданні тиску:

- автоматичне вмикання одного або іншого в залежності від кількості часу його роботи, наприклад: робота кожного насоса по 24 години, що продовжує час експлуатації вдвічі більше.

При встановленні одного насоса типу Wilo-BL (робочий) і зберіганні існуючих застарілих насосів вище вказані режими їх роботи виключаються, що збільшує експлуатаційні витрати.

Встановлення двох насосів типу Wilo-BL з системою управління Wilo-Система SCE HVAC дасть можливість управління як стандартними насосами, так в майбутньому при обладнанні насосів Wilo-BL зовнішнім частотним перетворювачем, при встановленні якого діапазон регулювання потужності складає від 100% до 40% номінальної потужності.

Розрахунок економічної доцільності проекту.

Вартість проекту: 256,132 тис. грн без ПДВ

З них:

Будівельно монтажні роботи 			84,877 тис. грн.

Устаткування 				          163,469 тис. грн.

Інші  витрати                          			  7,786 тис. грн.

Усього витрат 				307,358 тис. грн. (разом з ПДВ)

- Розрахунок економії ресурсів наведено у табл. 1 та розрахунку ТЄО

Таблиця 1

| №з/п | Показник | Існуючий насос | Нормативні показники роботи насосу №1, що планується встановити |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Марка насосу, діаметр робочого колеса | Д 320-50 Д405 мм | WILO BL 50/210-18,5/2 |
| 2 | Номінальна продуктивність, м.куб/год | 320,00 | 70,00 |
| 3 | Номінальний утворюваний тиск, м.в.ст. | 50,00 | 56,00 |
| 4 | Швидкість обертів, об/хв | 2 950 | 2 900 (3000) |
| 5 | Потужність двигуна, кВт | 75,00 | 18,50 |
| 6 | Номінальний паспортний ККД насосу, % | 70 | 85 |
| 7 | Наявність частотного регулятора | 0 | 0 |
| 8 | Час роботи насосу , годин | 7 972 | 7 972 |
| 9 | Середня продуктивність насосу | 80,00 | 80,00 |
| 10 | Розрахунковий тиск насосу для ОП, м.в.ст. | 56,09 | 52,80 |
| 11 | ККД насосу для ОП, % | 40,95 | 70,56 |
| 12 | Використовувана потужність двигуна для ОП, кВт | 75 | 18,5 |
| 13 | Витрата електроенергії на рік, кВт-год | 599 400 | 147 852 |
| 14 | Економія електроенергії кВт-год | Х | 451 548 |
| 15 | Вартість проекту, тис. грн без ПДВ |  | 256,358 |

1.2.1.4. Технічне переоснащення насосного устаткування з заміною насосних агрегатів контуру підживлення теплових мереж ХВО.

Преамбула.

Враховуючи тенденцію збільшення цін на енергоносії необхідно підвищити рівень використання  енергоресурсів. Даний проект спрямований на заміну існуючих насосів підживлення  теплових мереж які мали надлишкову потужність електричних двигунів.

Запропоновані  насосні агрегати, які за своїми технічними  характеристиками та потужністю, відповідають дійсним потребам котельні для забезпечення споживачів послугою з опалення та гарячого водопостачання.

Аналіз ситуації.

Призначення насосів підживлення   ХВО теплових мереж котельні це подача хімічно очищеної води 1-го ступеня з відділення ХВО  на підживлювальний деаератор  № 3 котельні.

У системі встановлені 3-і насоса підживлення   ХВО теплових мереж :

1. СКО100-60  продуктивністю 100 м3/ год., тиском 60 м.в.ст., потужність двигуна 55 кВт;

2. 6К160-20 продуктивністю 160 м3/ год., тиском 20 м.в.ст., потужність двигуна 20 кВт;

3. 6К160-20 продуктивністю 160 м3/ год., тиском 30 м.в.ст., потужність двигуна 37 кВт;

У нормальному режимі роботи котельної витрата  води  для підживлення ХВО теплових мереж складає 50...80 м3/год. В роботі постійно знаходиться один насос К160-20

Регулювання подачі здійснюється засувками (прямі втрати).

Всі насоси  встановлені на котельні у 1978 році, на теперішній час  фізично та морально застарілі.

Мета проекту.

Оптимізувати витрати електроенергії, шляхом заміни насосних агрегатів. А саме:

Встановити в системі підживлення  теплових мереж ХВО котельні два насосних агрегати:

1. Робочий, BL 50/150-7.5/2  , номінальною подачею 60 м3/год., натиском 30 м.;

2. Резервний, BL 50/150-7.5/2  , номінальною подачею 60 м3/год., натиском 30 м.;

Насос 6К160-20 продуктивністю 160 м3/ год., тиском 20 м.в.ст., потужність двигуна 20 кВт залишити для забезпечення технології експлуатації системи (промивка контуру).

Робочий та резервний насоси, укомплектовані електродвигунами 7,5кВт, 3000 об/хв.

та забезпечують потрібну продуктивність при значно меншій потужності двигуна та високому ККД.

Існуючий  насос 6К160-20 залишається без змін як аварійний , режим роботи  -- згідно технологічного регламенту.

В складі розроблювальної проектної документації  «Модернізація системи керування КСПУ. Створенням АСУ ТП з функціями МЄС - системи»  передбачено оснащення насосних агрегатів частотним перетворювачем з керуванням обертів двигуна при зміні рівня води в резервній ємкості.

Реалізація проекту.

- Розробка проектно кошторисної документації.

- Вибір підрядної організації.

- Придбання  матеріалів, комплектуючих та устаткування.

- Демонтаж існуючих насосів підживлення.

- Виконання  будівельно-монтажних робіт.

- Пусконалагоджувальні роботи.

Альтернатива.

Альтернативи заходу не має.

Ризики.

Виникнення непередбачених додаткових робіт які можуть з'явиться на стадії демонтажу, монтажу та пусконалагоджувальних робіт.

Вигода.

При реалізації проекту вагомою  вигодою є досягнення  економії електричної енергії за рахунок використання менш потужних двигунів насосів.

Обґрунтування встановлення двох однотипних насосів

Згідно ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» п.16.12, ДБН В.2.5-39:2008 п.17.13 включення резервних насосів повинно бути автоматичним.

Система управління насосами типу Wilo-BL призначена для управління багато- насосних установок (більше одного) однакової потужності. При встановленні двох однакових насосів (1- робочий, 1-резервний) система управління виконує наступні функції:

- автоматичне вмикання резервного насоса у випадках аварійного вимкнення працюючого насоса або при паданні тиску:

- автоматичне вмикання одного або іншого в залежності від кількості часу його роботи, наприклад: робота кожного насоса по 24 години, що продовжує час експлуатації вдвічі більше.

При встановленні одного насоса типу Wilo-BL (робочий) і зберіганні існуючих застарілих насосів вище вказані режими їх роботи виключаються, що збільшує експлуатаційні витрати.

Встановлення двох насосів типу Wilo-BL з системою управління Wilo-Система SCE HVAC дасть можливість управління як стандартними насосами, так в майбутньому при обладнанні насосів Wilo-BL зовнішнім частотним перетворювачем, при встановленні якого діапазон регулювання потужності складає від 100% до 40% номінальної потужності.

Розрахунок економічної доцільності проекту.

Вартість проекту: 185,253 тис. грн без ПДВ

З них:

Будівельно монтажні роботи 			  69,534 тис. грн.

Устаткування 					109,708 тис. грн.

Інші витрати                           			    6,011 тис. грн.

Усього витрат: 					222,304  тис. грн. (разом з ПДВ)

- Розрахунок економії ресурсів наведено у табл. 1

Таблиця 1

| №з/п | Показник | Існуючий насос | Нормативні показники роботи насосу №1, що планується встановити |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Марка насосу, діаметр робочого колеса | 160/30 Д 200 мм | WILO BL 50/150-7,5/2 |
| 2 | Номінальна продуктивність, м.куб/год | 160,00 | 85,00 |
| 3 | Номінальний утворюваний тиск, м.в.ст. | 30,00 | 26,00 |
| 4 | Швидкість обертів, об/хв | 1 450 | 2 900 (3000) |
| 5 | Потужність двигуна, кВт | 37,00 | 7,5 |
| 6 | Номінальний паспортний ККД насосу, % | 70 | 80 |
| 7 | Наявність частотного регулятора | 0 | 0 |
| 8 | Час роботи насосу , годин | 7992 | 7992 |
| 10 | Середня продуктивність насосу | 80,00 | 50,00 |
| 11 | Розрахунковий тиск насосу для ОП, м.в.ст. | 40,00 | 30,55 |
| 12 | ККД насосу для ОП, % | 63,79 | 74,18 |
| 13 | Використовувана потужність двигуна для ОП, кВт | 37 | 7,5 |
| 14 | Витрата електроенергії на рік, кВт-год | 295 704 | 59 940 |
| 15 | Економія електроенергії кВт-год | Х | 235 764 |
| 16 | Вартість проекту, тис. грн. без ПДВ |  | 185,253 |

1.2.1.5. Технічне переоснащення насосного устаткування з заміною насосних агрегатів контуру конденсатної води.

Преамбула.

Враховуючи тенденцію збільшення цін на енергоносії необхідно підвищити рівень використання  енергоресурсів. Даний проект спрямований на заміну існуючих  конденсатних насосів, які мали надлишкову потужність електричних двигунів. Запропоновані насосні агрегати, які за своїми технічними  характеристиками та потужністю, відповідають  дійсним  потребам котельні для забезпечення технологічного  процесу.

Аналіз ситуації.

Призначення конденсатних насосів котельні є  подача конденстної води з дренажів Редукційно-Охолоджувальної Установки котельні  та конденсатної ємності  на основний деаератор. При максимальному навантаженні параметри насоса повинні складати: подача 25 м3/год, напор 20 м. в. ст.

У системі встановлені 2  конденсатних  насосних агрегати:

1. 3К 45-55,   продуктивністю 45  м3/ год., напір 54 м. в. ст., потужність двигуна 17 кВт;

2. 3К 45-55,   продуктивністю 45  м3/ год., напір 54 м. в. ст., потужність двигуна 17 кВт;

Режим роботи насосів -  при  наповненні  баку  конденсатної води до відмітки рівня.

Насоси 3К45-55 встановлені на котельні у 1978 році,  станом на 01  січня 2016 року  насос 3К45-55, станц.№ 1 відпрацював   більше 201 тис. годин,  а насос 3К45-55 станц.№ 2  відпрацював більше 212 тис. годин. Насоси мають дефекти  в корпусі у вигляді свищів, які неможливо залагодити  зваркою. Мають місце понад нормований знос  робочого колеса ,  валу  у місцях встановлення підшипників, робочого колеса та полу муфти. Все це призводить до збільшення  вібрації рухомих частин  насосів, та погіршення  роботи,  фактичні гідродинамічні  характеристики насосів не відповідають паспортним даним, а саме  напір становить  всього 48 м.в.ст., а  продуктивність становить  лише 23 м3/год. Вище вказані дефекти  не можливо усунути  під час ремонту. Насоси  , на теперішній час  фізично та морально застарілі.

Дефектний акт  огляду  конденсатних насосів котельні додається до пояснюваної записці.

Мета проекту.

Встановити в системі подачі конденсату котельні два насоси:

1. Робочий, BL 40/130-3/2   продуктивністю 25 м3/год., напір 20 м.в.ст.;

2. Робочий, BL 40/130-3/2   продуктивністю 25 м3/год., напір 20 м.в.ст.;

Робочий та резервний насоси укомплектовані електродвигуном 3 кВт, 3000 об/хв.,

та забезпечують потрібну продуктивність при значно меншій потужності двигуна та високому ККД ( 84%) проти  60%  існуючого насосу.

Розрахунок економії ресурсів приведено у таблиці № 1.

Реалізація проекту.

1.Розробка проектно кошторисної документації.

2.Вибір підрядної організації.

3.Придбання  матеріалів, комплектуючих та устаткування.

4.Демонтаж існуючих насосів підживлення.

5.Виконання  будівельно-монтажних робіт.

6.Пусконалагоджувальні роботи.

Альтернатива.

Альтернативи заходу не має.

Ризики.

Виникнення непередбачених додаткових робіт які можуть з'явиться на стадії демонтажу, монтажу та пусконалагоджувальних робіт.

Вигода.

При реалізації проекту вагомою  вигодою є досягнення  економії електричної енергії за рахунок використання менш потужних двигунів насосів.

Обґрунтування встановлення двох однотипних насосів

Всі насосні станції ( окреми насоси та насосні групи)  , що  подають  воду для технологічних потреб  відносяться до станції 1-ої  категорії  надійності. Перерви  їх у роботі, навіть  дуже короткочасні, неможливі за будь яких  обставин. Для унеможливлення  аварійних ситуацій та відмов, безперебійна робота  насосних агрегатів,  досягається  встановленням  крім одного робочого насосу ще  одного – двох   з однаковими  гідро-динамічними характеристиками.

Згідно ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» п.16.12, ДБН В.2.5-39:2008 п.17.13 включення резервних насосів повинно бути автоматичним.

Система управління насосами типу Wilo-BL призначена для управління багато- насосних установок (більше одного) однакової потужності. При встановленні двох однакових насосів (1- робочий, 1-робочий) система управління виконує наступні функції:

- автоматичне вмикання резервного насоса у випадках аварійного вимкнення працюючого насоса або при паданні тиску:

- автоматичне вмикання одного або іншого в залежності від кількості часу його роботи, наприклад: робота кожного насоса по 24 години, що продовжує час експлуатації вдвічі більше.

При встановленні одного насоса типу Wilo-BL (робочий) і зберіганні існуючих застарілих насосів вище вказані режими їх роботи виключаються, що збільшує експлуатаційні витрати.

Встановлення двох насосів типу Wilo-BL з системою управління Wilo-Система SCE HVAC дасть можливість управління як стандартними насосами, так в майбутньому при обладнанні насосів Wilo-BL зовнішнім частотним перетворювачем, при встановленні якого діапазон регулювання потужності складає від 100% до 40% номінальної потужності.

Розрахунок економічної доцільності проекту.

Вартість проекту: 129, 099 тис. грн. без ПДВ

З них:

Будівельно монтажні роботи 			58,454 тис. грн.

Устаткування 					66,049 тис. грн.

Інші  витрати                                   			  4,596 тис. грн.

Усього витрат 					154,919 тис  грн. (разом з ПДВ)

- Розрахунок економії ресурсів наведено у табл. 5 та розрахунку ТЕО.

Таблиця 5

| № з/п | Показник | Існуючий насос | Нормативні показники роботи насосу №1, що планується встановити |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Марка насосу ,діаметр робочого колеса | К45/55 200мм | WILO BL 40/130-3/2 |
| 2 | Номінальна продуктивність, м.куб/год | 45,00 | 25,00 |
| 3 | Номінальний утворюваний тиск, м.в.ст. | 55,00 | 20,00 |
| 4 | Швидкість обертів, об/хв | 2 900 | 2 900 |
| 5 | Потужність двигуна, кВт | 17,00 | 3,00 |
| 6 | Номінальний паспортний ККД насосу, % | 60 | 84 |
| 7 | Наявність частотного регулятора | 0 | 0 |
| 8 | Час роботи насосу в опалювальний період (ОП), годин | 3740 | 3740 |
| 9 | Час роботи насосу в між опалювальний період (МОП), годин | 0 | 0 |
| 10 | Середня продуктивність насосу | 25,00 | 25,00 |
| 11 | Розрахунковий тиск насосу для ОП, м.в.ст. | 60,28 | 21,27 |
| 12 | ККД насосу для ОП, % | 48,72 | 67,56 |
| 13 | Використовувана потужність двигуна для ОП, кВт | 9,34 | 2,38 |
| 14 | Витрата електроенергії на рік, кВт-год | 34 943 | 8 890 |
| 15 | Економія електроенергії кВт-год | Х | 26 053 |
| 16 | Вартість проекту грн без ПДВ |  | 129,099 |

1.2.1.6 Модернізація. Розподільчий КРУ-2-10.заміна високовольтних вимикачів в РУ -1 ВМПЄ-10 на ВР-1-10, (інв. № 7555) КППВ.

Преамбула

Проект розроблений з метою; забезпечення надійності функціонування технологічного обладнання та підтримкою параметрів високовольтного обладнання в межах уставок релейного захисту, згідно нормативної бази України , а також забезпечення оперативно-диспетчерського управління КВПУ, включаючи аварійні.

Враховуючи необхідність надійного теплопостачання , яке повністю залежить  від  справності  систем  електропостачання пропонується виконати комплекс робіт по модернізації ключових об’єктів.

В даний час РУ-6 кВ укомплектовані камерами типу КВЕ 6 з  масляними вимикачами типу ВМПЄ-10 для керування енергоємними високовольтними електродвигунами. Камери експлуатуються  близько  40 років.

Схеми управління побудовані на елементній базі, розробленої в середені минулого століття.

Існуюче електрообладнання фізично та морально застаріло. Зазначене обладнання і запасні частини до нього  зняті з виробництва понад 20 років тому, що робить  неможливим  технічне обслуговування та  капітальний  і поточний ремонт з  відновленням заданих параметрів , що є  порушенням «Правил технічної єксплуатації електроустановок споживачів» ( ПТЄЄП).

Аналіз ситуації

РУ-6кВ складається з двох секцій і є основним джерелом живлення технологічного устаткування КППВ. Споживачами розподільного пристрою 6 кВ є технологічне обладнання котельні (димососи, мережеві насоси та трансформаторні підстанції).

Живлення здійснюється по двох незалежних кабельних вводах від підстанції Компресор 110/6 .

Живлення 6кВ приходить на два вводи (Вводу №1 і Вводу №2) розподільчого пристрою КВПУ.

У випадку аварійної ситуації, на одному з трансформаторів П/З Компресор 110/6, живлення  КППВ не переривається за рахунок АВР секційного вимикача РУ 6кВ чим забезпечується безперервність технологічних процесів КВПУ.

Мета проекту.

Для підвищення надійності електропостачання буде створена система автоматичного введення резерву (АВР), шляхом заміни високовольтних електричних  вимикачів  ВМПЄ-10 на  ВР-1-10-20/1000 У2 (секційний вимикач, комірка №14) з комплектом релейної арматури на базі РС-83-АВ.2,а також придбанні шафи оперативного струму на 40Ач для безперебійної роботи .
У склад проекту входить: 
1. Розробка проекту модернізації КРУ -2-10 (РУ-6 кВ)
2. Закупівля комплектуючих;
3.Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи.

Альтернатива

Альтернативи заходу немає.

Ризики

Виконання непередбачених додаткових робіт на етапі пусконалагоджувальних робіт вводу в експлуатацію, та на стадії приробітки РЗА.

Вигода

Забезпечення безпеки енергопостачання технологічного устаткування, та зменшення витрат на виконання ТО.

Вартість проекту: 1 423,78643 тис. грн без ПДВ

З них:

Будівельно монтажні роботи 			  246,27599  тис. грн.

Обладнання                                                              1073,69311  тис. грн.

Інші                                                                             103,81733  тис. грн.

Усього витрат 					1 708,54372  тис. грн. (разом з ПДВ)

Додаток 1    до п.1.2.1.6.

Технічне роз’яснення до п.1.2.1.6.

Автоматичні регулятори в поєднанні з блокуванням і запобіжними захисними діями забезпечують підтримання режимів нормальної експлуатації обладнання, запобігання та подолання порушень нормальної експлуатації.
Передбачаються наступні різновиди автоматичного управління:
• безперервне автоматичне регулювання - реалізується за допомогою програм автоматичного регулювання (авторегуляторів);
• АВР - реалізується за допомогою програм, що забезпечують автоматичне включення/відключення резервного Вводу при несанкціоноване відключення основного Вводу;

• захисту обладнання . Для відновлення попереднього режиму роботи після відновлення умов потрібно виконати процедуру «скидання пам'яті» захисту;
• технологічні блокування - реалізуються за допомогою автоматичних програм, 
Реалізація автоматичного управління передбачає включення, відключення, завдання параметрів функціонування
 Для зазначених автоматичних програм в проекті передбачена неоперативна спеціальна процедура тимчасового їх відключення, що виключає можливість помилкового виведення їх з роботи, а також забезпечує постійну інформацію про їх непрацездатності на весь період виведення їх з роботи.
При цьому на кожному етапі спрацьовуванні захисту передбачена відповідна сигналізація оперативному персоналу.
Автоматичне регулювання є основним способом підтримання технологічних параметрів КВПУ на заданих значеннях.
Автоматичні регулятори в поєднанні з блокуванням і запобіжними захисними діями забезпечують підтримання режимів нормальної експлуатації обладнання, запобігання та подолання порушень нормальної експлуатації.

Лист від виробника

1.2.1.7  Технічне переоснащення  трансформаторної підстанції № 1 КППВ, Пристрій системи АВР 0,4 кВ м. Суми, вул. Ковпака,6  інв. № 6855 КППВ.

Преамбула

Проект  розроблений з метою; забезпечення надійності функціонування технологічного обладнання та підтримкою параметрів високовольтного обладнання в межах уставок релейного захисту, згідно нормативної бази України , а також забезпечення оперативно-диспетчерського управління КВПУ, включаючи аварійні.

Аналіз ситуації

Споживачами РУ6кВ є трансформаторні підстанції 2КТП 6/0.4 кВ. Живлення трансформаторів 2КТП 6/0.4 здійснюється по двох незалежних кабельних лініях 6кВ.
   З трансформаторних підстанцій 2КТП 6/0.4 кВ подається живлення для управління водогрійними і паровими котлами, основними і допоміжними технологічними системами КВПУ, включаючи системи безпеки, сигналізації .
   Структура формування безперервності технологічних процесів споживачів  трансформаторної підстанції 2КТП 6/0.4 кВ здійснюється з допомогою (Ввода№1, Ввода№2 і секційного вимикача). При аварійній ситуації на кабельній лінії, що живить перший трансформатор 2КТП 6/0.4 кВ з допомогою системи автоматичного введення резерву (АВР) відбувається відновлення живлення з допомогою секційного вимикача на стороні 0.4 кВ.

Мета проекту.

Для підвищення надійності електропостачання пропонується створити систему автоматичного введення резерву АВР 0.4 кВ. Для цього потрібно виконати заміну двох низьковольтних електричних  вимикачів  АВМ-20 - 1500 УХЛЗ і секційного автомата АВМ-20 - 1500 УХЛЗ в ТП-1 КСПУ

У склад проекту входить: 
1. Розробка проекту модернізації 
2. Закупівля комплектуючих;
3.Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи.

До  Інвестиційної програми включено вартість  заходу  на заміну 3-х  вимикачів

Вартість всього  проекту: 470,584 тис. грн без ПДВ

З них:

Будівельно монтажні роботи 			    36,287  тис. грн.

Обладнання                                                                 414,103 тис. грн.

Інші                                                                                20,194 тис. грн.

Усього витрат 					 564,701 тис. грн. (разом з ПДВ)

Альтернатива

Альтернативи заходу немає.

Ризики

Виконання непередбачених додаткових робіт на етапі пусконалагоджувальних робіт вводу в експлуатацію, та на стадії приробітки РЗА.

Вигода

Забезпечення безпеки енергопостачання технологічного устаткування, та зменшення витрат на виконання ТО.

Технічне роз’яснення до п.1.2.1.7.

Автоматичні регулятори в поєднанні з блокуванням і запобіжними захисними діями забезпечують підтримання режимів нормальної експлуатації обладнання, запобігання та подолання порушень нормальної експлуатації.
Передбачаються наступні різновиди автоматичного управління:
• безперервне автоматичне регулювання - реалізується за допомогою програм автоматичного регулювання (авторегуляторів);
• АВР - реалізується за допомогою програм, що забезпечують автоматичне включення/відключення резервного Вводу при несанкціоноване відключення основного Вводу;

• захисту обладнання . Для відновлення попереднього режиму роботи після відновлення умов потрібно виконати процедуру «скидання пам'яті» захисту;
• технологічні блокування - реалізуються за допомогою автоматичних програм, 
Реалізація автоматичного управління передбачає включення, відключення, завдання параметрів функціонування
 Для зазначених автоматичних програм в проекті передбачена неоперативна спеціальна процедура тимчасового їх відключення, що виключає можливість помилкового виведення їх з роботи, а також забезпечує постійну інформацію про їх непрацездатності на весь період виведення їх з роботи.
При цьому на кожному етапі спрацьовуванні захисту передбачена відповідна сигналізація оперативному персоналу.
Автоматичне регулювання є основним способом підтримання технологічних параметрів КВПУ на заданих значеннях.
Автоматичні регулятори в поєднанні з блокуванням і запобіжними захисними діями забезпечують підтримання режимів нормальної експлуатації обладнання, запобігання та подолання порушень нормальної експлуатації.

1.2.1.8  Технічне переоснащення  трансформаторної підстанції № 2 КППВ, Пристрій системи АВР 0,4 кВ м. Суми, вул. Ковпака,6  інв. № 5093 КППВ.

Преамбула

Проект  розроблений з метою; забезпечення надійності функціонування технологічного обладнання та підтримкою параметрів високовольтного обладнання в межах уставок релейного захисту, згідно нормативної бази України , а також забезпечення оперативно-диспетчерського управління КВПУ, включаючи аварійні.

Аналіз ситуації

Споживачами РУ6кВ є трансформаторні підстанції 2КТП 6/0.4 кВ. Живлення трансформаторів 2КТП 6/0.4 здійснюється по двох незалежних кабельних лініях 6кВ.
   З трансформаторних підстанцій 2КТП 6/0.4 кВ подається живлення для управління водогрійними і паровими котлами, основними і допоміжними технологічними системами КВПУ, включаючи системи безпеки, сигналізації .
   Структура формування безперервності технологічних процесів споживачів  трансформаторної підстанції 2КТП 6/0.4 кВ здійснюється з допомогою (Ввода№1, Ввода№2 і секційного вимикача). При аварійній ситуації на кабельній лінії, що живить перший трансформатор 2КТП 6/0.4 кВ з допомогою системи автоматичного введення резерву (АВР) відбувається відновлення живлення з допомогою секційного вимикача на стороні 0.4 кВ.

Мета проекту.

Для підвищення надійності електропостачання пропонується створити систему автоматичного введення резерву АВР 0.4 кВ. Для цього потрібно виконати заміну двох низьковольтних електричних  вимикачів  АВМ-20 - 1500 УХЛЗ і секційного автомата АВМ-20 - 1500 УХЛЗ в ТП-1 КСПУ

У склад проекту входить: 
1. Розробка проекту модернізації 
2. Закупівля комплектуючих;
3.Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи.

До  Інвестиційної програми включено вартість  заходу  на заміну 3-х  вимикачів

Вартість всього  проекту: 470,584 тис. грн без ПДВ

З них:

Будівельно монтажні роботи 			    36,287  тис. грн.

Обладнання                                                                 414,103 тис. грн.

Інші                                                                                20,194 тис. грн.

Усього витрат 					 564,701 тис. грн. (разом з ПДВ)

Альтернатива

Альтернативи заходу немає.

Ризики

Виконання непередбачених додаткових робіт на етапі пусконалагоджувальних робіт вводу в експлуатацію, та на стадії приробітки РЗА.

Вигода

Забезпечення безпеки енергопостачання технологічного устаткування, та зменшення витрат на виконання ТО.

Технічне роз’яснення до п.1.2.1.8.

Автоматичні регулятори в поєднанні з блокуванням і запобіжними захисними діями забезпечують підтримання режимів нормальної експлуатації обладнання, запобігання та подолання порушень нормальної експлуатації.
Передбачаються наступні різновиди автоматичного управління:
• безперервне автоматичне регулювання - реалізується за допомогою програм автоматичного регулювання (авторегуляторів);
• АВР - реалізується за допомогою програм, що забезпечують автоматичне включення/відключення резервного Вводу при несанкціоноване відключення основного Вводу;

• захисту обладнання . Для відновлення попереднього режиму роботи після відновлення умов потрібно виконати процедуру «скидання пам'яті» захисту;
• технологічні блокування - реалізуються за допомогою автоматичних програм, 
Реалізація автоматичного управління передбачає включення, відключення, завдання параметрів функціонування
 Для зазначених автоматичних програм в проекті передбачена неоперативна спеціальна процедура тимчасового їх відключення, що виключає можливість помилкового виведення їх з роботи, а також забезпечує постійну інформацію про їх непрацездатності на весь період виведення їх з роботи.
При цьому на кожному етапі спрацьовуванні захисту передбачена відповідна сигналізація оперативному персоналу.
Автоматичне регулювання є основним способом підтримання технологічних параметрів КВПУ на заданих значеннях.
Автоматичні регулятори в поєднанні з блокуванням і запобіжними захисними діями забезпечують підтримання режимів нормальної експлуатації обладнання, запобігання та подолання порушень нормальної експлуатації.

1.2.1.9. Реконструкція КППВ, цех № 63 АТ «Сумське НВО».  Модернізація водогрійного котла  КВГМ-100-150, станц. № 4, інвентарний № 7130, регістраційний № 478. Відновлення конвективного екрану

Преамбула.

Враховуючи тенденцію збільшення цін на енергоносії необхідно підвищити рівень використання  енергоресурсів. Даний проект спрямований на зниження споживання природного газу водогрійним котлом  КВГМ-100, інвентарний № 7130, регістраційний № 478.

Аналіз ситуації.

Водогрійний котел КВГМ-100, тепло продуктивністю 100 Гкал/год (116,0 МВт), водотрубний, прямоточний, П-образної компоновки, розрахований для підігріву води до 150 °С.

Котел обладнаний трьома блоками з 2-х газових пальників СНТ-56, встановленими на фронтовій стінці топки, в два яруси трикутником вершиною вгору. Продуктивність двох пальників  в одному блоці по газу складає  - 4730 н.м3 / годину. Тиск газу перед пальником - 0,5 кгс / см2 (500 мм.вод.ст.).

Камера згоряння котла екранована трубами діаметром 60х3 мм з кроком S = 64 мм, що утворюють фронтовий, два бічних та проміжний екрани. Всі труби екранів з'єднані з камерами 273х10 мм. Обсяг камери згоряння 380 м3.

Конвективні поверхні нагрівання розташовані в опускному газоході, який замкнутий з топкою, проміжним і заднім екранами, додатково екранований бічними і задніми панелями. Пакети труб розділені по висоті на три однакові частини, пакети висотою по 1220 мм і проміжками між ними по 600 мм. Конвективні пакети складаються з вертикальних стояків діаметром 83х4 мм з кроком S = 128 мм, і до них входять горизонтальні U-образні змійовиків 28х3 мм з кроками в шаховому пучку Sr = 64 мм і S2 = 40 мм. Вертикальні стояки приєднані до нижньої та верхньої камер, розміщених на бічних стінах конвективної шахти. Поверхня нагріву конвективної частини F = 2385 м2.

На котлу  виконана полегшена обмурівка, з кріпленням до екранних труб. Трубна  обмурівка складається з 3-х шарів теплоізоляційних матеріалів: вогнетривкого шамотобетону на глиноземному цементі армованого металевою сіткою, мінеральної вати у вигляді матраців в металевій сітці і ущільнювальної магнезіальної обмазки. Загальна товщина обмурівки 112 мм.

З початку роботи котла – з 1978 року,  котел відпрацював 39 років, та напрацював 89 905 годин /відомість обліку  роботи водогрійних котлів до пояснювальної записці  додається/. За цей час котел працював  не тільки на природному газі , а також на топковому мазуті М-100 ( високосерністий, зольний) /довідка про використання топкового мазуту до пояснювальної записці  додається/. Це призвело до того, що екрановані котлові труби фронтового, бічних та проміжного екранів разом з конвективними пакетами  мали сполучення з сіркою, яка входить до складу мазуту . Це  негативно вплинуло на технічний стан котлу , в тому числі :

- Сталось зменшення товщини труб;

- При експлуатації котла виникали  свищі в екранних трубах та конвективному пакеті;

- Мають місце  чималі  корозійні виразки на трубах конвективних пакетів.

Це підтверджується  проведеним у квітні місяці 2017 року фахівцями державного  підприємства «Сумський експертно-технічний центр»  комплексним обстеженням водогрійного котла КВГМ-100, рег.№ 478. За результатами якого  котел було визначено як не придатний  до подальшої експлуатації. Висновок експертизи № 059.-09.-09.-0534.17(Н) до пояснювальної записки додається.

Раніш, на водогрійному котлу були проведені роботи з часткової заміни труб екранів:

12.1980p. –  5 труб ду. 60x3,5 правого та 2 труби ду. 60x3,5  лівого бічних екранів;

11.1981p. -  16 тpy6  ду 60x3,5 лівого бічного  екрану;

05.1984p. -  6 тpy6 npoміжного екрану  ду. 60x3,5;

04.1996p. -  3-x верхніх гибів  6-ті тpy6 пpaвoгo  бічного  екрану 60x3,5:

08.2001p. -  l. - 4  окремих дільниці труб проміжного екрану  60x3,5;

2. -2 окремі  дільниці труб правого бічного екрану  60x3,5;

3. -2 окремі дільниці  лівого  бічного екрану 60x3,5;

02.2009p. – всі  98 тpy6  лівого бічного екрану 60x3,5 , та  всі  89 тpy6  проміжного екрану 60x3,5;

11.2010p. – всі  90 тpy6  заднього екрану 60x3,5;

Всі роботи виконувались підрядним способом.

Особливості конструкційної будови U-образних  змійовиків конвективних поверхонь та  скупченість їх в одному пакеті  в кількості 48 одиниць разом (встановлення з правого та лівого боків назустріч по 24  одиниці) не  дає можливості  виконати ремонт одного змійовика, або заварити свищ на будь якому із 8-ми змійовиків конвективної секції. Відремонтувати пошкоджену дільницю  конвективної секції можливо тільки  якщо її замінити повністю або відключити від стояку пошкоджений змійовик.

Враховуючи вище наведене, капітальні та поточні ремонти конвективних поверхонь не проводились. Замість цього пошкоджені  U-образні змійовики відключались.

Так станом на 01 серпня 2017 року в  верхньому  пакеті з лівого  боку ( разом  - 24 пакета х 8 змійовиків =192  труби) відключено 88 змійовиків, що становить 88/192= 45,8%  від загальної кількості труб верхнього пакету з лівого боку.

Також  станом на 01 серпня 2017 року  в  верхньому  пакеті з правого   боку ( разом  - 24 пакета х 8 змійовиків =192  труби) відключено 89 змійовиків, що становить 89/192= 46,3%, від загальної кількості труб верхнього пакету з правого боку.

По середньому  пакету конвективної  частини водогрійного котла кількість відключених труб складає відповідно з лівого боку - 23  змійовиків, що становить 23/192= 11,9%  від загальної кількості труб верхнього пакету з лівого боку. З правого боку відповідно - 22  змійовика, що становить 22/192= 11,4%  від загальної кількості труб верхнього пакету з лівого боку.

Мета проекту:

Забезпечити зниження споживання природного газу при виробництві теплової енергії у вигляді гарячої води водогрійним котлом КВГМ-100, інв.№ 7130, рег.№ 478 для споживачів, шляхом заміни конвективної поверхні,  а саме :

1. Перенесення  пакетів  конвективної частини  з водогрійного котла КВГМ-100, станційний № 5 (невведеного в експлуатацію, та не задіяного у технологічному процесі)  на водогрійний котел КВГМ-100, станц. № 4.

2. Виконання робіт по демонтажу існуючих конвективних пакетів та монтажу нових конвективних пакетів,  з залученням підрядних організації. Також планується  виконати роботи по демонтажу та улаштуванню ізоляції водогрійного котла з залученням підрядних організацій.

Реалізація проекту.

- Вибір підрядної організації;

- Демонтаж існуючих конвективних пакетів;

- Монтаж нових конвективних пакетів;

- Відновлення ізоляції;

- Проведення  пусконалагоджувальних робіт.

Альтернатива.

Альтернативи заходу не має, оскільки єдиним із інших варіантів є заміна нового котла, але враховуючи , що виробник котлів знаходиться за межами України, вартість такого заходу значно перевищить заміну  конвективного пакету. .

Ризики.

Виникнення непередбачених додаткових робіт які можуть з'явиться на стадії демонтажу, монтажу та пусконалагоджувальних робіт.

Вигода.

При реалізації проекту вагомою  вигодою є досягнення  економії споживання понад нормативних витрат природного газу  за рахунок відновлення  конвективних пакетів .

Вартість проекту: 4 072,255 тис. грн без ПДВ

З них:

Будівельно монтажні роботи 	   3 710,701 тис. грн.

Обладнання                                             259,818 тис. грн.

Інші                                                           101,706 тис. грн.

Усього витрат 			     4 886,070 тис. грн. (разом з ПДВ)