**Хімічні показники якості питної води перед надходженням у водопровідну мережу м. Суми (з насосів ІІ підйому водозаборів) за червень 2018 р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показників | Насоси ІІ підйому водозаборів м. Суми | Норматив ДСанПіНу2.2.4-171-10 |
| Лепехівський | Ново-Оболонський | Пришибський | Токарівський | Лучанський | Тополянський |
| Каламутність(НОК) | 2,03 | 2,68 | 1,42 | 1,25 | 1,32 | 2,24 | ≤ 2,6 (3,5)1 |
| Залізо загальне(мг/дм3) | 0,28 | 0,47 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,42 | ≤ 0,2 (1,0)1 |

 За результатами проведених аналізів не було виявлено порушень якості питної води в м. Суми по бактеріологічним показникам. Вода в повній мірі відповідає вимогам показників епідемічної безпеки питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10.

 Також усі проби відповідають встановленим нормативам ДСанПіН по санітарно-хімічним показникам безпечності та якості питної води (по каламутності та по залізу загальному).

Норматив, зазначений у дужках (по каламутності та залізу загальному), має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що зазначено у технологічному регламенті.

**Хімічні показники якості питної води у розподільчий водопровідній мережі**

**м. Суми (по мікрорайонах) за червень 2018 р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мікрорайони м. Суми | Каламутність,(НОК) | Залізо загальне, (мг/дм3) |
| **Роменський мікрорайон:** (вул. Плодова, вул. Зв'язківців, вул. 20 років Перемоги) | 2,61 | 0,42 |
| **8-12 мікрорайони:** ( пр-т М. Лушпи, вул. Г. Крут) | 1,04 | 0,21 |
| **Район вул. Троїцької:** ( вул.Новомістенська угол вул. Бельгійської, вул. Привокзальна, вул. Троїцька, пр.-т Т. Шевченка) | 1,84 | 0,29 |
| **Район Кондратьєва:** (вул.Кондратьєва, вул.Аерофлотська) | 1,46 | 0,23 |
| **Район Хімістечка:** (вул.Харківська,78, вул.Глинки) | 0,69 | 0,11 |
| **Центр міста:** (вул. Іллінська, вул. Чорновола, вул. Покровська, вул. Харківська, буд. 4, вул. Вільний лужок, вул. І. Павла ІІ) | 1,48 | 0,32 |
| **Район Баранівки:** (вул. Чехова) | 0,69 | 0,23 |
| **Район Пришибський:** (вул. Міхновського, вул. СКД, вул.Прокоф'єва, вул. Зеленко, вул. Василя Стуса) | 1,01 | 0,21 |
| **Район Автовокзалу:** (вул. Лепехівська, вул.С.Бандери ) | 2,65 | 0,32 |
| **Район Токарів:** (вул. Вишнева) | 1,69 | 0,17 |
|  **Район Тополі:** (вул. Ю. Вєтрова) | 3,22 | 0,37 |
| **Район Курської:** (вул. Новорічна, вул. Металургів угол вул.І. Виговського)  | 2,61 | 0,30 |
| **Район Басів:** (вул. Карбишева, вул. Санаторна) | 0,80 | 0,13 |
| **Район Веретенівки:** (вул. Ковпака, вул. Веретенівська) | 1,04 | 0,20 |

 За результатами проведених аналізів в м. Суми за червень місяць 2018 року не було виявлено порушень по бактеріологічних та санітарно-хімічних показниках безпечності та якості питної води. Вода в повній мірі відповідає вимогам показників епідемічної безпеки питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10.