Оперативний звіт по виконаних роботах за 27–28.12.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Косівщінська, 96/11, 96/12 – проведено комісійне обстеження житлового будинку спільно з представниками Департаменту інфраструктури міста;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6 – проведено регулювання дверей шахти 4 поверху;

вул.5 Продольна, 77 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 90 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 13 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 92 – відновлено опалення а квартирі заявника;

пл. Незалежності, 13 – відновлено опалення а квартирі заявника;

вул. Садова, 77 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                     КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 1 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення на 1 поверсі.

вул. Котляревського, 1/1 – проведено улаштування козирків над входам до під’їздів житлового будинку;

вул. Декабристів, 125 – проведено ремонт дверей виходу на покрівлю  в під’їзді № 3;

вул. Пушкіна, 53 – проведено частковий ремонт вікна у під’їзді № 5;

вул. Засумська, 14 – проведено забивання віконних прийомів в під’їзді житлового будинку;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено зняття аварійно - навислого снігу при вході до під’їзду № 4;

вул. Набережна р. Стрілка, 38 – проведено прибирання снігу на горищі та забивання слухових вікон в житловому будинку;

вул. Горького, 2 – проведено огородження сигнальною стрічкою аварійно навислих бурульок біля житлового будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта – проведено регулювання дверей шахти 1 поверху;

вул. Засумська, 16 Б – відновлено роботу ліфта – проведено регулювання дверей шахти 1 поверху;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

вул. Праці, 37 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 – усунено протікання гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Куликівська, 27 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 84 – усунено протікання холодного водопостачання  в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 35 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 94 - відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 38 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1, 4; вул. Металургів, 77, під’їзд 1;
вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. І.Виговського, 6, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1 – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 6, кв.*; вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – проведені  ремонтні роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича, 6, кв.*; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Металургів, 2, під’їзд 2; 
вул. Металургів, 4, кв.* – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 1, 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 74б, кв.*; пр. М.Лушпи, 32, кв.*; вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*  – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

пр. М.Лушпи, 30, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 31, 59; вул. Ковпака, б. 13 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 43 (ІІІ під.) – проведені роботи по закриттю підвальних продухів в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання вентилю на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по заміні вентилю, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 14а, кв. №* – проведена заміна вимикача в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, 43/Б; 53; 59; 67; вул. Ковпака, б. 13; 55;                     пр-т Курський, 37; 39; 45; 51; 53; 133; вул. Ген. Чибісова, б. 11/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено незначну течію запірної арматури опалення в підвальному приміщенні. Підтягнули сальники, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання на технічному поверсі 1 та 2 під`їзду , циркуляцію ГВ відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання 1 під’їзду, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено незначне прокапування вентилю на трубопроводі гарячого водопостачання в теплопункті. Проведені роботи по заміні вентилю, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено  течію запірної арматури опалення в підвальному приміщенні. Підтягнули сальники, течію усунуто;

вул. Ген. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі та при вході до під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* –  встановили лампочку в 1-му під їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Покровська б.14 – 3 м/п; вул. Петропавлівська буд. 129 – 4 м/п – заміна системи опалення;

вул. Покровська б.14 – 2 шт. – заміна відводів на системі опалення;

вул. Прокоф`єва б.24 – усунено протікання на системі ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.6 – усунено протікання на системі ХВП;

вул. Прокоф`єва б.12; вул. Покровська б.25; вул. Харківська б.23, 23/1; вул. І.Сірка б.2; вул. Г. Кондратьєва, буд.128; вул. Г. Кондратьєва, буд. 175; вул. Г. Кондратьєва, буд. 110; вул. Шишкарівська, буд. 2; вул. Покровська, буд. 25 – виконання ел.робіт;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 130; вул. Петропавлівська, буд. 76;
вул. Петропавлівська, буд. 109 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Заливна б.35; вул. Харківська б.1, б.1/1, б.8; просп. М.Лушпи б.7; вул. Прокоф`єва 24/б; вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9; вул. Покровська, буд. 23 – відновлено комунальну  електроенергію;

вул. Харківська б.28/1, б.3, б.1/1; вул. Прокоф`єва б.30, б.24, 24б;
пр. М.Лушпи б.7; вул. Г.Кондратьєва б.6; вул. І.Сірка б.2; вул. Першотравнева б.10; вул. О. Аніщенко, буд. 10 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Заливна б.11; вул. Петропавлівська, буд. 129; вул. Покровська, буд. 14; вул. Воскресенська, буд. 3/5 – відновлення опалення;

вул. Харківська б.1/1; вул. Заливна б.11; пр. М.Лушпи б.43/2; вул. І.Сірка б.35 – відключення та відновлення  ХВП/ГВП, злиття системі опалення для проведення планових рем.робіт;

вул. Заливна б.13 – позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. І.Сірка б. 35; пр. М.Лушпи б.7, б.43/2, б.15 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Заливна б.13 – передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – обстеження дворової к/з;

пр. М.Лушпи б.49, б.15, б.7; вул. Г.Кондратьєва б.145, б.37, б.6, б.181, б.144/2, б.122; вул. О.Береста б.5; вул. Заливна б.11, б.7; вул. Соборна б.19/А;                       вул. Прокоф`єва б.30; вул. І.Сірка б.37, б.19/1; вул. Петропавлівська б.129 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку;

вул. Харківська б.8, б.8/2, б.26/1, б.28/1; вул. Даргомижського б.3, б.5; вул. Прокоф`єва б.2, 4, 10 – огороджено територію сигнальною стрічкою (небезпечні місця, де можливий зсув снігу та є бурульки, що звисають з конструктивних елементів  житлових будинків);

вул. Незалежності б.8 – 6 м/п – заміна каналізаційної системи;

вул. І.Сірка б.35 – усунено протікання на системі ХВП;

вул. Харківська б.7 – усунено протікання на системі ГВС;

вул. І.Сірка б.37; вул. Г.Кондратьєва б.181, б.110 – виконання ел.робіт;

вул. Петропавлівська б.76 – проведення рем. робіт на мережі ГВП;

вул. Заливна б.13; вул. Харківська б.25, 23, 9 – відновлено комунальну  електроенергію;

вул. Харківська б.26/1; вул. І.Сірка  б.35; вул. Петропавлівська б.81;
пр. М.Лушпи б.9; вул. Харківська б.3, б.6/2, б.7; вул. Заливна б.13;
вул. Шишкарівська б.11 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Воскресенська б.10; вул. Петршотравнева б.10; вул. Харківська б.3 – відновлення опалення;

вул. Харківська б.3, б.37; пр. М.Лушпи б.49; вул. І.Сірка б. 37, б.35;
вул. Харківська б.1/1; вул. Прокоф`єва б.24 – відновлення циркуляції ГВП;

пр. 2-й Продольний б.5 – передано на прочищення до КП «Міськводоканал» – обстеження дворової к/з;

пров. 9 Травня б.4, 8; вул. Соборна б.32, б.42; вул. Петропавлівська б.106, б.68; вул. Академічна б.7; вул. Г.Кондратьєва б.16, б.19 – огороджено територію сигнальною стрічкою (небезпечні місця, де можливий зсув снігу та є бурульки, що звисають з конструктивних елементів  житлових будинків).

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Т. Шевченка, 3 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пл. Горького, 5/А – замінено лампочку в під’їзді;

вул. Горького, 25 – виконано заміну корінного крана на трубопровід холодного водопостачання;

вул. Бельгійська, 4 – ліквідовано протікання бойлера;

пр-т. Шевченка, 1 – виконано заміну патрона в під’їзді;

пл. Горького, 6 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Рибалка, 1 – виконано ремонт поверхового щита;

вул. Рибалка, 8 – відновлено освітлення в квартирі;

пров. Суджанський, 20 – встановлено корінний кран на рушниковисушувач в квартирі;

пр-т. Т. Шевченка, 18 – виконано роботи зі стравлювання повітря по стояку рушниковисушувача;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – виконана ревізія щитової в будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 6 – виконано заміну електро проводу та вимикача в під’їзді;

пров. Суджанський, 20 – замінено лампочки в під’їзді;

вул. Привокзальна, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 32/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – відновлено освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, 24 – ліквідовано протікання холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну лампочок в під’їзді;

вул. Супруна, 12/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 31 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8 – виконано ремонт насоса;

пр-т. Т. Шевченка, 7 – ремонт вимикача в під’їзді;

вул. Новомістенська, 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 7 – виконано заміну патрона в під’їзді;

вул. Горького, 40 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд.6/1; вул. Прокоф’єва, буд.29 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.39; вул. Харківська, буд.43; вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. К.Зеленко, буд.3; вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Харківська, буд.42; вул. Прокоф’єва, буд.3 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.54/1; вул. Харківська, буд.58/Г – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено обстеження та виконано роботи по  усуненню причин протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.30/2 – проведено обстеження та виконано зварювальні роботи по  усуненню причин протікання трубопроводу ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд.31; вул. СКД, буд.25 – проведено обстеження та виконано роботи по  усуненню причин протікання запірної арматури трубопроводу ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.3 – проведено позачергове прибирання  прибудинкової території;

вул. М.Вовчок, буд.13 – проведено обстеження відсутності опалення в квартирі заявника;

вул. 4-та Продольна, буд.12, корп. 1; вул. Миру, буд.5; вул. Охтирська, буд.26 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Глінки, буд.11 – проведено роботи по обстеженню електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. Р.Корсакова, буд.26; вул. Харківська, буд. 54 – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.